# 第一章  编制说明

## 1.1 编制依据

1.1.1中昊源新城招标书——深圳市中昊源投资发展有限公司；

1.1.2 中昊源新城工程施工图2000-002——由深圳市筑博工程设计有限公司设计；

1.1.3 现行国家有关工程施工规范、规程及技术标准；

1.1.4 广东省及深圳市有关政策和文件规定；

1.1.5 我公司ISO9002质量体系文件；

1.1.6 我公司多年来的高层建筑施工经验和施工管理能力及技术装备水平。

## 1.2 编制说明

本施工组织设计在编制时，我们本着争创一流质量、一流工期、为业主创效益、为企业争信誉的指导思想，在ISO9002质量体系的指引下，在施工部署及组织、各项技术措施的提出及应用、主要施工方法及设备、材料的投入、成品保护、文明施工、防渗漏措施等多个方面，结合我公司多年来高层建筑的施工经验及教训，并在施工过程中能实现有效控制，以达到建设一流工程、树立企业良好形象的目的。

# 第二章 工程概况

## 2.1 总述

工程名称：中昊源新城；

建设单位：深圳市中昊源投资公发展有限司；

设计单位：深圳市筑博工程设计有限公司；

中昊源新城位于深圳市福田区中航路东、佳和华强大厦以北，占地面积8000.7 m2，总建筑面积65737.48 m2(其中住宅56061.98 m2,商场9075.5 m2),地下室建筑面积11722.57 m2。本工程分为A、B两栋塔楼，建筑总高度90.1m,共32层。裙房三层，第四层为转换层，地下室两层，平时作地下室车库及设备用房，地下室部分设人防地下室，防护等级为6级。中昊源新城交通便捷通畅，配套设施齐全，环境优美舒适。

## 2.2 建筑特点

中昊源新城A、B栋均为32层,两层地下室层高均为4.2米，首层层高5.4米，二、三层层高均为4.5米，四层转换层层高6.0米，其他层（住宅）层高均为2.8米，空中花园层高为5.6米。A栋设3台电梯，B栋设4台电梯。

外墙：采用面砖，裙房花岗岩。

内墙装饰：地下室，一层楼电梯间、走道、前室为磨光花岗岩；一层的消防前室、垃圾裙转运站、空调机房，二层的卫生所、居委会、会议室、空调机房，三层的空调机房，四层的全部，各层的核心筒（除管道井），屋顶的全部均为防水乳胶漆；其它部位的墙面均为满刮腻子打底两道，面层留待二次装修。

顶棚：两层地下室、一层的垃圾转运站均为防霉乳胶漆；一、二、三层的消防前室、空调机房，转换层的全部，核心筒的疏散楼梯间、前室的天棚，屋顶部分均为普通乳胶漆；核心筒部分的专业管道井，住宅部分均为满刮腻子打底两道；其它部分均为吊顶（二次装修）。

楼地面：地下室一、二层楼梯间、走道、前室部分釉面地砖，其它部分为C20细石砼；裙房一至三层的楼梯间、走道、前室，空调机房，屋顶部分为釉面地砖，卫生间二次装修，其它部分为磨光花岗岩，四层楼梯间、走道、前室部分釉面地砖，其它部分为水泥砂浆压光。塔楼核心筒的楼梯间、前室部分釉面地砖，电梯厅、走道部分为磨光花岗岩；住宅客厅、餐厅、卧室为水泥砂浆地面，厨卫、阳台为二次装修做法。

门窗：铝合金窗采用绿铝绿玻。

建筑物平面规则，局部富于变化，户型安排合理，使用方便，利用率高，立面简洁。

## 2.3 结构特点

- 本工程结构为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构，楼电梯间形成钢筋砼筒体结构，桩基采用人工挖孔灌注桩（已由兄弟单位完成）。剪力墙布置比较规则，受力明确。

- 本工程±0.00相当于绝对标高13.900m。采用现浇钢筋砼承重结构，柱、墙砼强度等级C50～C25，梁板砼强度等级C40～C25，非承重隔墙地下室采用粘土砖，地上部分除卫生间、厨房隔墙采用粘土砖外，其它内墙及外墙采用空心砼砌块。

- 抗震设防烈度为七度。

- 抗震等级：剪力墙抗震等级为二级。高层部分框架为一级，裙房部分为三级

- 各部位砼标号如下表：

表2-1各部位砼标号

| 构件 | 构件部位 | 砼强度等级 |
| --- | --- | --- |
| 钢筋砼 墙柱 | 地下二层～二层框支柱 | C50 |
|  | 地下二层～四层其它墙柱 | C40 |
|  | 四～十四层 | C35 |
|  | 十四～二十四层 | C30 |
|  | 二十五层以上 | C25 |
| 楼板 梁 | 框支梁、板 | C40 |
|  | 地下二层 | C40(0.8Mpa) |
|  | 地下一层 | C40 |
|  | 一层～转换层 | C30 |
|  | 四～十四层 | C30 |
|  | 十五层以上 | C25 |
| 天沟、挑檐等 | 地下二层到顶 | C25 |
| 水箱 | 屋顶水箱 | C25(S8) |
|  | 地下水池 | C30(S8) |

2.4 工程施工特点

1. 该工程为框架-剪力墙结构，布置规则且基本对称，便于组织流水施工，人力、物力的组织使用比较均衡。

2. 根据现场的实际情况，该工程地下室挖土较深，砼量较大，在施工地下室时正逢雨季，应采取有效的防雨措施。

3. 交通便利：建筑物地处位于深圳市福田区中航路东、佳和华强大厦以北，因地处闹市，要加强施工噪音的控制。

## 2.5 现场施工条件

2.5.1 现场四周交通方便，有市政道路可直通现场。由建设单位租用了毗邻的华粤电子器件公司1160 m2 作临建之用

2.5.2 临时用水、用电：临时用水、临时用电已引至施工现场内，有2×250 KVA二台变压器；由于本工程采用商品砼，现场用水、用电量不是很大。临时用水、用电均能够满足现场施工的要求。

2.5.3 施工道路：现场西侧设两个入口；场内现有通道可以作为临时道路使用。

2.5.4 目前桩基、地梁基槽、底板垫层已完成。

第三章   工程项目负责人和组织管理机构

我公司本着“百年大计，质量第一”的质量方针，为实现预期的优质、高速、安全、文明、低耗的管理目标，必须建立有效的管理体系，组织精明强干的项目管理班子，对工程的工期、质量、安全、成本等实施计划，组织、协调、控制和决策。对各生产施工要素实施全过程的动态管理。

根据该工程的规模、特点，为了能有效地对整个工程实施全面统一的施工组织管理，达到上述的项目目标，采用项目法施工。即在整个施工组织过程中，成立以公司副总经理挂帅项目经理的项目领导管理机构——中昊源新城项目部，向公司经理负责。项目部基本职责是制订工程的施工生产计划，组织工程施工，统筹安排施工进度及施工顺序，处理施工难题，协调各协作单位之间的关系。具体设项目经理一人，项目副经理一人，工程总技术负责人一名。在具体施工人员的配备上，主要考虑挑选高素质的干部工人，选择技术全面、操作技能过硬的各专业能手，组成精锐强干的作业队，形成一个高效、精干、战斗力强的项目管理班子组织施工。为了加强对工程质量、安全、文明施工及成本的监督控制力度，公司工程技术部、经营管理部、设备材料部、质量安全部等均设专人负责该工程，定期对工程进行监督检查。这样项目部在公司总经理的领导和各职能科室的监督下，实行分级负责的承包管理制度；公司则通过对该工程各项指标的考核对工程进行宏观-控制。各级机构各司其职，各负其责，各尽所能，上下协调，群策群力，精心组织，精心施工，确保圆满完成施工任务。

工程项目负责人和组织管理机构见表二。

表3-1 项目经理部组织机构

项目经理：宁光耀

项目副经理： 王子敬

技术总负责人：杨咏超

土建技术负责人

司明军

电气安装技术负责人

杨宇光

管道安装技术负责人

卢乙万

质量股： 吴小飞

安全股： 陈洪早

机械股： 刘义祥

财务股： 何  萍

工程股：罗光耀

材料股： 张新义

预算股： 陈  敏

行政股： 李清臣

项目经理部人员名单

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 文化程度 | 职 务 | 职 称 | 工作年限 | 项目岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁光耀 | 45 | 大 专 | 副总经理 | 高 工 | 27 | 项目经理 |
| 2 | 王子敬 | 48 | 中 专 | 分公司经理 | 助 工 | 29 | 项目副经理 |
| 3 | 杨咏超 | 27 | 大 学 | 工程部经理 | 工程师 | 7 | 技术总负责 |
| 4 | 司明军 | 35 | 大 学 | 分公司副经理 | 工程师 | 10 | 项目技术负责 |
| 5 | 杨宇光 | 41 | 大 学 | 工程部副经理 | 高工 | 12 | 电气技术负责 |
| 6 | 卢乙万 | 33 | 大 学 | 分公司经理 | 工程师 | 8 | 管道技术负责 |
| 7 | 罗光耀 | 47 | 大学 | 施工员 | 助 工 | 5 | 土建施工员 |
| 8 | 吴小飞 | 44 | 大学 | 施工员 | 助 工 | 4 | 质检员 |
| 9 | 陈洪早 | 25 | 中 专 | 安全员 | 助 工 | 2 | 安全员 |
| 10 | 张新义 | 28 | 大 学 |  | 助 工 | 4 | 材料员 |
| 11 | 陈敏 | 37 | 中 专 |  | 助 工 | 17 | 预算员 |
| 12 | 刘义祥 | 43 | 中 专 |  | 助 工 | 24 | 机械员 |
| 13 | 何萍 | 45 | 中 专 |  | 会计试 | 26 | 会计 |
| 14 | 李清臣 | 48 | 高 中 | 书记 | 政工师 | 26 | 行政管理员 |

第四章  施工准备计划

## 4.1、技术准备：

4.1.1、技术人员的具体组织安排：根据工程的施工特点及施工实际情况，合理的组织技术人员能有效的分工合作，有效的对工程进行施工管理。

4.1.2、熟悉和会审图纸：组织工程技术人员认真学习施工图纸，了解设计意图，全面熟悉和掌握图纸中的设计内容；认真学习施工规范、操作规程、质量验收标准，解决图纸和将会在施工过程中出现的问题，提出改进设计、便于施工的合理化建议。

4.1.3、会同甲方、监理单位搞好现场的交接工作：施工测量及有关资料的移交，建筑红线点、施工控制点及桩顶标高的移交。

4.1.4、编制施工组织设计：针对本工程的特点、结构形式、工期要求、制定出主要项目施工方案及技术措施、质量安全措施、文明施工措施、施工进度网络计划等等，以期充分发挥其指导施工作用。

4.1.5、编制施工图预算：

a、熟悉施工图纸和有关的技术业务资料。

b、认真计算各工程量。

c、作好劳动力、材料、机械台班等需要量分析。

d、填写材料、人工单价，计算其价格。

e、编写预算说明书。

4.1.6、技术交底：在工程开工前，工程技术负责人分别组织参加施工的人员进行技术交底，应结合具体操作部位、关键部位和施工难点的质量要求，操作要点及注意事项进行交底。各级人员接受交底后要认真反复学习，并贯彻执行。

### 4.2 现场准备：

4.2.1、会同有关单位搞好现场的交接工作。

4.2.2、完善“三通一平”工作。

4.2.3、测量放线：A、在测量放线前，对所用各种仪器进行校验和检定。校核红线桩与水准点，制定测量放线方案。B、在土方开挖前，场地内要设置好坐标控制网和高程控制点。

4.2.4、依照施工平面布置总图，砌好工地周边围墙，在主要出入口处和围墙上做好宣传，标明工程名称、施工单位等必要事项。布设现场临时用电线路，搭设临时设施，作好地面排水沟，安装好备用发电机。

### 4.3、施工材料准备：

4.3.1、制定完善的材料管理制度，对材料的入库、保管及防火、防盗制定出切实可行的管理办法，加强对材料的验收，包括质量与数量的验收。

4.3.2、根据工程进度的实际情况，对建筑材料分批组织进场。

4.3.3、现场材料严格按照施工平面布置图的位置堆放，以减少二次搬运，便于排水与装卸。做到堆放整齐，并插好标牌，以便于识别、清点、使用。

4.3.4、根据安全防护及劳动保护的要求，制定出安全防护用品需用量计划。

4.3.5、主要材料订货供货计划表见下表。

## 表4-1 土建主要材料进场表

| 序号 | 工程实物名称 | 单 位 | 数 量 | 订货时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土 | 立方米 | 44460 | 2000/06 | 2000/06 |
| 2 | 钢 筋 | 吨 | 5740 | 2000/06 | 2000/06 |
| 3 | 模 板 | 平方米 | 29400 | 2000/06 | 2000/06 |
| 4 | 粘土砖 | 千块 | 1058 | 2001/01 | 2001/01 |
| 5 | 空心砼块 | 立方米 | 13618 | 2001/01 | 2001/01 |
| 6 | 地砖 | 平方米 | 4810 | 2001/3 | 2001/05 |
| 7 | 柔性防水 | 平方米 | 5012 | 2001/2 | 2001/6 |
| 8 | 外墙条砖 | 平方米 | 40900 | 2001/07 | 2000/09 |
| 9 | 内墙涂料 | 平方米 | 187641 | 2001/11 | 2001/12 |

表4-2电气主要材料进场表

| 名 称 | 数量 | 单位 | 订货时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双电源切换箱 | 10 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 动力配电箱 | 5 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 水泵控制箱 | 9 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 照明配电箱 | 18 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 液位端子箱 | 7 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 液位信号传感器 | 16 | 套 | 2001/10 | 2001/12 |
| 荧光灯 | 646 | 套 | 2001/10 | 2001/12 |
| 吸顶灯 | 599 | 套 | 2001/10 | 2001/12 |
| 应急标志灯 | 74 | 套 | 2001/12 | 2002/01 |
| 应急灯 | 295 | 套 | 2001/12 | 2002/01 |
| 安全出口指示灯 | 163 | 套 | 2001/12 | 2002/01 |
| 插座 | 7269 | 个 | 2001/12 | 2002/01 |
| 暗开关 | 2884 | 个 | 2001/10 | 2001/12 |
| 防尘灯 | 42 | 个 | 2001/12 | 2002/1 |
| 坡道灯 | 26 | 个 | 2001/12 | 2002/02 |
| 暗装接线盒 | 13032 | 个 | 2000/6 | 2000/6 |
| 暗装接线盒 | 1597 | 个 | 2000/6 | 2000/6 |
| 暗配塑料管 | 60770 | 米 | 2000/6 | 2000/6 |
| 暗配钢管 | 47726 | 米 | 2000/6 | 2000/6 |
| 电缆 | 4231 | 米 | 2001/10 | 2001/12 |
| 桥架 | 165 | 米 | 2000/6 | 2000/6 |
| 事故照明配电箱 | 12 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 住户照明配电箱 | 400 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 电表箱 | 31 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 插接箱 | 29 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 高效格栅灯盘 | 94 | 个 | 2001/10 | 2000/12 |
| 冲压弯头 | 33 | 个 | 2001/10 | 2001/12 |
| 无缝钢管 | 353．1 | 米 | 2000/6 | 2000/6 |

表4-3   给排水、消防水主要材料进场表

| 名 称 | 数 量 | 单位 | 订货时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 | 6 | 台 | 2001/8 | 2001/12 |
| 排水泵 | 20 | 台 | 2001/8 | 2001/12 |
| 镀锌钢管 | 7638 | M | 2000/6 | 2000/06 |
| 焊接钢管 | 2508．5 | M | 2000/6 | 2000/06 |
| 防水套管 | 35 | 个 | 2000/6 | 2000/06 |
| UPVC排水管 | 13218.6 | M | 2000/12 | 2001/2 |
| 闸阀 | 101 | 个 | 2001/3 | 2001/8 |
| 压力表 | 111 | 只 | 2001/3 | 2001/5 |
| UPVC清扫口 | 66 | 个 | 2001/3 | 2001/5 |
| 水表 | 874 | 个 | 2001/3 | 2001/5 |
| 减压阀 | 352 | 个 | 2001/3 | 2001/5 |
| 消防栓泵 | 2 | 台 | 2001/8 | 2001/12 |
| 自动喷淋泵 | 2 | 台 | 2001/8 | 2001/12 |
| 消火栓箱 | 307 | 只 | 2001/8 | 2001/12 |

表4-5  通风空调主要材料进场表

| 名 称 | 数 量 | 单位 | 订货时间 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺杆式冷水机组 | 3 | 台 | 2001/8 | 2001/12 |
| 冷却水泵 | 4 | 台 | 2001/8 | 2001/12 |
| 冷冻水泵 | 4 | 台 | 2001/6 | 2000/10 |
| 低噪音型冷却塔 | 1 | 台 | 2001/6 | 2001/10 |
| 空调机 | 15 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 卧式风机盘管 | 32 | 台 | 2001/12 | 2001/12 |
| 大门空气幕 | 31 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 风阀、风口静压箱 | 424 | 个 | 2001/10 | 2001/12 |
| 水阀、除污器软接管 | 317 | 个 | 2001/3 | 2001/5 |
| 风机 | 29 | 台 | 2001/10 | 2001/12 |
| 水系统管道安装 | 2039 | 米 | 2001/3 | 2001/5 |
| 风系统管道安装 | 43.89 | 吨 | 2001/8 | 2001/12 |
| 空调系统保温 | 603 | 平方米 | 2001/8 | 2001/12 |
| 支架制作 | 4.5 | 吨 | 2000/8 | 2000/12 |

#### 4.4施工机具准备：

4.4.1、组织安排施工机具的分批进场及安装就位。

4.4.2、组织施工机具的调试及维修保养。

4.4.3、施工机具的需用量。见第十章有关说明。

### 4.5劳动力准备：

4.5.1、劳动力准备根据工程情况分基础工程、主体工程、装饰工程三个阶段准备。

4.5.2、根据工期和分段流水施工计划，确定劳动组织和劳动计划。

4.5.3、所有施工班组均有经验丰富、技术过硬、责任心强的正式工带班，施工人员均为技术熟练的合同工。

4.5.4、劳动力进场前必须进行专门培训及进场教育后持证上岗。

4.5.5、劳动力安排计划。

劳动力安排计划见表4-6

4.6安全防护用品计划

安全防护用品计划见表4-7

4.7资金需求计划

根据合同要求，，建设单位拨付的进度款和备料款的专款专用，是按期完成施工任务的保障。为合理、科学分配、使用资金，特编制资金需求计划。

资金需求计划见表4-8

表4-6：劳 动 力 需 求 计 划 表

| 分部工程名称 | 工种名称 | 人数 | 劳动力分工及配备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下室工程 | 木工 | 120 | 模板、支撑的安装与拆除 |
|  | 钢筋工 | 90 | 钢筋下料制作、绑扎及施工配合 |
|  | 砼工 | 50 | 砼浇注 |
|  | 架子工 | 25 | 脚手架、防护棚、安全网的支拆 |
|  | 焊工 | 8 | 钢筋的对焊、搭接焊、铁件制作 |
|  | 电工 | 12 | 管线预埋，预留洞留设 |
|  | 水工 | 5 | 管线预埋，预留洞留设 |
|  | 机械工 | 10 | 机械设备的操作维修保养 |
|  | 普工 | 28 | 根据施工的实际需要调配安排 |
| 主 体 结 构 工 程 | 木工 | 80 | 模板、支撑的安装与拆除 |
|  | 钢筋工 | 75 | 钢筋下料制作、绑扎及施工配合 |
|  | 砼工 | 50 | 砼浇注 |
|  | 架子工 | 35 | 脚手架、防护棚、安全网的支拆 |
|  | 焊工 | 8 | 钢筋的对焊、搭接焊、铁件制作 |
|  | 电工 | 5 | 管线预埋，预留洞留设 |
|  | 水工 | 5 | 管线预埋，预留洞留设 |
|  | 机械工 | 15 | 机械设备的操作维修保养 |
|  | 普工 | 40 | 根据施工的实际需要调配安排 |
|  | 瓦工 | 48 | 供料、砂浆搅拌、填充墙砌筑 |
| 装 饰 工 程 | 木工 | 20 | 模板、支撑的安装与拆除 |
|  | 抹灰工 | 68 | 抹灰、铺地砖、瓷片 |
|  | 砼工 | 8 | 砼浇注 |
|  | 架子工 | 12 | 脚手架、防护棚、安全网的支拆 |
|  | 焊工 | 5 | 钢筋的对焊、搭接焊、铁件制作 |
|  | 电工 | 5 | 穿线，电器设备安装 |
|  | 水工 | 12 | 管道设备安装 |
|  | 机械工 | 25 | 机械设备的操作维修保养 |
|  | 普工 | 25 | 根据施工的实际需要调配安排 |
|  | 油漆工 | 25 | 刷乳胶漆、油漆 |

###### 表4-7：安全防护用品计划表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 顶 | 450 |  |
| 2 | 安全带 | 条 | 120 |  |
| 3 | 安全网 | 平方米 | 6000 |  |
| 4 | 绝缘手套 | 付 | 80 |  |
| 5 | 安全标志牌 | 块 | 50 |  |
| 6 | 漏电保护器 | 个 | 60 |  |
| 7 | 泡沫灭火器 | 个 | 25 |  |
| 8 | 干粉灭火器 | 个 | 10 |  |
| 9 | 水鞋 | 双 | 120 |  |
| 10 | 雨衣 | 件 | 120 |  |
| 11 | 钢笆 | 平方米 | 4800 |  |

表4-8资金需求计划

第五章 施工技术措施及图表说明

5.1  施工部署

5.1.1施工工序安排：

本着主体结构“先下后上”，整体工程“先结构，后装修；先室内，后室外”的原则进行施工的统筹安排，本工程标准高、工期紧、难度大、故不仅要考虑在工序上安排流水作业施工，而且要以平面、空间、时间上组织立体交叉作业，为及时穿插其它专业的施工创造良好条件，以免出现抢工期而造成的混乱现象。

5.1.1.1地下室工程施工顺序为：

基底四周作排水沟→绑扎承台钢筋→ 绑扎底板钢筋→墙、柱插筋绑扎，测温管安装→ 支底板上外墙根部模板，安装止水带→ 浇地下室底板砼→底板砼养护，测量放线→绑地下室二层墙、柱钢筋→支设地下室二层墙、柱及地下室顶板梁、板模板→浇注地下室二层墙、柱砼→绑扎地下室二层梁、板筋→ 浇地下室二层梁板砼

→转入地下室一层结构施工

→土方回填。

5.1.1.2主体工序安排如下:

主要是模板、钢筋、砼三大工序为中心,中间插入部分砌筑与装修工程具体安排如下：

测量放线→ 墙、柱钢筋绑扎→墙、柱、梁、板支模→浇注墙、柱砼→ 绑扎梁板钢筋→ 浇注梁、板砼。

其中脚手架的搭设和拆除,砼拆模，养护等工序均插入作业,不占用工期,施工至第十层时,即可插入砌体工程,至下而上逐层进行,砌体工程进行到第十层时,再插入装饰工程。

5.1.1.3装饰工程施工工序:

粗装修由下至上进行，精装修由上至下进行。施工过程中要注意工种配合及成品保护。

5.1.2施工流程：

5.1.2.1结构施工流程：

基线复核

底板、承台、钢筋与柱子插筋绑扎

钢筋的进场检验验收合格

编制钢筋下料单，技术负责人审核签字

钢筋隐藏验收

做好隐藏工程验收记录

安装外墙500毫米高模板

做好自检记录

浇注底板砼

做好砼施工记录

预拌砼进场检验，按施工规范留置抗渗、抗压试块

绑扎柱、墙钢筋

编制钢筋下料单，技术负责人审核签字

钢筋进场检验验收合格，钢筋竖向连接的直纹套筒有合格证书

钢 筋 验 收

作好隐蔽工程验收记录

柱、墙、梁、板的模板安装校正

浇注柱墙砼

做好砼施工日记

预拌砼进场检验，按施工规范留置抗渗、抗压试块

绑扎梁板钢筋

原材料检验合格，有审核过的材料下料单

做好搭接焊、闪光焊的试焊工作，并保留焊接试件，试件检验合格

钢筋验收

做好隐蔽工程的验收记录

做好砼的施工日记

合理留置施工缝，保证核心砼的强度

浇注梁板砼

定位放线、标高复核

复核签字

转入下层

5.1.2.2装修工程施工流程：

墙体定位放线

主体结构施工至第十层

屋面珍珠岩找坡

防水胶一道

填充墙砌筑

提前一个月进行原材料检验与砂浆配合比试配，施工时随机抽样留置试块

防水层

冲筋找方

面层

墙面天棚抹灰

外墙吊线

立门窗框

冲筋找方

门窗柱边填缝抹灰

墙面瓷片

水泥砂浆打底

外墙饰面

楼地面面层

乳胶漆

安装门窗

油漆小五金

清理

5.2    施工测量

5.2.1 平面控制

本工程采用平移轴线法分别对地下室与±0.00以上进行控制。

a.在业主提供的施工控制点上架设全站仪，用极坐标法投放各控制轴线的交点，在轴线交点上设测站，对各控制轴线交点进行全面检验，检验合格后，将各控制轴线投测至基坑外，既有良好通视条件，又便于维护的地点，并做上醒目标记。每一控制轴线的方向控制桩不得少于3个，控制桩采用Φ16钢筋头（刻“十”字），埋设在坚实的岩土上，浇筑砼并砌砖保护。若条件允许，应标记在已稳定的建（构）筑物上。

b.轴线的传递采用内部控制天顶准直法，首先将控制轴线的交点投放在首层楼板上，并弹出墨线。用全站仪严格检查合格后，在控制轴线的交点上埋设钢板（2002005mm）刻“+”字定位，并砌砖保护。从首层顶板起，每层预留控制轴线交点传递孔（φ=200mm），洞边用砂浆做30mm高挡水带，然后用垂准仪将底板轴线铅直向上投测，并经闭合校对无误后，作为放线依据。

c. 控制轴线投测的精度要求：轴线交点检验时，其精度应满足：测距相对中误差<1/20000，测角中误差<4"；每一控制轴线的直线度限差在180度4"以内，夹角的限差应在α4"以内，所有用角度控制的控制轴线均应以长边的基线，两测回确定。采用垂准仪向上投测时，应严格对中，激光接受靶上的红色光斑应控制在D<4mm以内，并且按90°递增投点四次，取其交点作为投点。投点确定后，应严格按控制轴线投测精度进行角度与距离的校核，无误后，即可放出该层的控制轴线；误差超限时，应找出原因，并重投，以保证测量精度。

d．施工放样： 采用J2经纬仪正倒镜进行施工放样。放样过程中将控制轴线投放在楼地面上，弹出墨线，据此用经纬仪投测各轴线，量出细部尺寸，并做到步步有校核，包括放样数据、轴线间距和角度的复核。实测建筑物细部的偏差，并及时对偏差进行调整与修正，填写好已施工的各层轴线偏差记录。

测量放线图见下页图

5.2.2高程控制

±0.00以上利用业主提供的水准点作为高程控制依据，将绝对高程换算为相对高程，把结构±0.000标高引测至现场周围的建筑物上，以便高程放样，施工过程中应配合沉降观测对±0.000标高进行定期复核，以保证其正常使用。

地下室面积较大，应以±0.00标高为基点，引测不少于3个以上的水准点到基坑内，对底板标高进行控制；±0.00以上高程的传递采用检查合格的钢尺沿铅垂方向通过轴线传递孔直接量至施工层，并上、下各设水准仪测设其准确的标高与水平线。各层抄平时应后视其水平线以作校核。考虑钢尺长度等因素，除±0.000高程控制线外，在第十层、第二十层增设两条高程控制线(采用标准拉力，进行长度与温度改正严格测定)，接力向上传递高程，施工时应注意

地下室测量放线图

标准层测量放线图

控制层间测量偏差不超过±3mm，建筑物的总高测量偏差不超过±20mm。

5.2.3．垂直度观测

本工程两栋均为32层，测量竖向垂直度时，各层均应由初始控制线向上投测。层间垂直度测量偏差不应超过3mm。建筑物全高垂直度测量偏差为3H/10000，且不大于20mm。为保证其垂直度满足规范要求，除测量把关外，还应做好以下工作，以便及时调整，确保建筑物与地面垂直。

(1) 柱的施工，做到柱模弹中线，吊线锤，对中后合模；拆模后，柱上弹中线，检查柱的垂直度。做到柱柱有查、层层有记录。

(2) 建筑物外墙大面及大角，应使用经纬仪进行观测。其作法是：在首层将控制轴线引测至楼外四周一定距离，分别设置控制点。墙外同侧控制点应布置在与控制轴线平行的直线上；在施工过程中，每两层将内控制测得的控制线引到楼层外侧，作出标记，以备观测。各观测标记应在同一竖直面内。观测时用J2经纬仪配弯管目镜，置经纬仪于控制点上，严格对中，自下而上进行垂直度观测，每两层观测一次，作好垂直度控制。

### 5.2.4沉降观测

沉降观测按照“一稳定四固定”的基本措施进行，做好沉降观测记录，绘制时间--沉降量与时间--荷载关系图等分析资料。

观测前，应从水准基点用精密水准仪按二等水准测量技术标准进行引测；每次观测均应作仪器ｉ角检验（ｉ＜15）。基点和观测点在使用过程中应严加保护，不得碰撞和破坏。

观测按二等水准技术要求进行，高程中误差1.0mm，相邻点高程中误差0.50mm，环线闭合差为0.6   n (n为测站数)，视线长度宜为20～30米，视线高度不宜低于0.3米，观测中应随记气象资料。水准仪采用精密水准仪索佳B1或同精度的水准仪。沉降观测点的制作、埋设和保护待设计确定后按要求施工。观测次数：主体施工阶段每2层观测一次，装修和设备安装阶段每个月观测一次直至竣工；竣工后，第一年不少于3～4次，第二年不少于二次，以后每年一次，直到沉降稳定为止。填写工作观测记录及校验记录签字表，以备查归档。如果观测到异常沉降，应及时通知有关单位汇同处理，并根据实际情况，增加观测点和观测次数。竣工后的观测工作由勘测专业单位承担，具体观测次数及时间与技术要求按工程测量规范(GB50026─93)与建筑变形测量规程（JGJ/T8-97）有关条文及设计要求执行。变形观测工作原则上由勘测专业单位承担，我单位有能力承担施工期间的变形观测。观测单位由业主确定，其费用另计。

沉降观测点的布置待中标后编制专项方案送设计院认可后实施。

### 6.1.3. 仪器配置表：

表5-1：测量仪器配置表

| 序 号 | 仪器名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全 站 仪 | PENTAX PTS-V2 | 台 | 1 | 定位、检验与水平 位移观测 |
| 2 | 经 纬 仪 | J2 | 台 | 2 | 放线 |
| 3 | 激光垂准仪 | DZJ6 | 台 | 1 | 精度1/20万 |
| 4 | 水 准 仪 | 索佳B-2 | 台 | 2 | 精密型，沉降观测 |
| 5 | 水 准 仪 | DS3 | 台 | 1 |  |
| 6 | 铟 钢 尺 | 2m | 把 | 2 | 沉降观测用 |
| 7 | 塔 尺 | 5m | 把 | 2 |  |
| 8 | 钢 卷 尺 | 50m | 把 | 2 |  |
| 9 | 对 讲 机 | 5000m | 台 | 4 |  |

5.3  防止污水流入地下室技术措施

1、基坑底沿周边设置排水明沟和集水井。

2、在基坑四周设置截水沟和集水井，截水沟为400×600mm（深），集水井30m设1个，集水井为1×1×1.5m（深）。

3.地表水、雨水及基坑内抽出水的排水措施：

4.沿基坑顶四周设置一条排水沟，断面为350×350mm，并每隔30m设一个沉砂池和集水井，集水井的设置与地下室基坑内集水井相同。

## 5.4 地下室工程

本工程地下室共两层。底板顶面标高为-8.40米，地下室顶板面标高为±0.00。地下室底板厚500mm，承台高为1500mm、2000mm，现桩基已施工完毕。有一条1m宽后浇带将地下室底板分为2块，砼强度等级：地下室框支柱为C50，其它墙柱为C40，地下二层底板、梁、楼梯为C40(0.8Mpa)，地下一层为C40，地下室顶板（即一层楼板）为C30。

### 5.4.1模板工程

木模板选用进口聚酯面18厚1220×2440七夹板，模板在使用前先刷隔离剂，堆放整齐。木枋选用50×100东北松木枋，里脚手架系统选用普通扣件式钢管。

1.后浇带处采用蜂窝式钢板网模板（快易收口网）。

2.地下室外墙模板

(1)按照放线位置，首先进行外侧模板的拼装，临时用支撑撑住，边安装边插入穿墙螺栓。地下室外墙模板用一次性Φ14对拉防水螺栓拉结，螺栓上焊接-60×60×2钢板止水片，止水片必须满焊，螺杆间距400×400。

(2)外侧模板安装完毕后，应清扫墙内杂物，然后安装内侧模板。

(3)根据模板设计要求在地下室外墙内侧同时安装拉杆、斜撑及φ12可调式钢丝绳，且边安装边校正其平整度和垂直度。

(4)模板安装完毕，应检查螺栓、拉顶撑是否牢固，模板拼缝以及底边是否严密。

(5)剪力墙模板图见图5-1

3.地下室内墙模板

(1)按照放线位置钉好压脚板，然后进行模板安装，边安装边插入穿墙螺栓和硬质PVC套管。

(2)有门窗洞口的墙体，宜先安好一侧模板，待弹好门窗洞口位置线后再安另一侧模板，且在安另一侧模板之前，应清扫墙内杂物。

(3)根据模板设计要求在内墙两侧加斜撑，且边安装边校正其平整度及垂直度。

(4)模板安装完毕要严格检查螺栓、斜撑是否牢固，模板拼缝以及底边是否严密，特别是门窗洞边的模板支撑是否牢固。

4.柱模板

(1)按图纸尺寸制作柱侧模板，外侧板宽度要加大2倍内侧模板厚度，柱模木托方选用50×100木枋，大面尺寸应一致，小面不得弯曲变形，去死节，无断裂。

(2)按柱断面尺寸制作矩形压脚板，板厚18，宽100。安装时按柱脚位置线确定，按设计要求调整标高，使其平整后，用钢钉固定。

(3)安装柱模板，两垂直方向加斜拉顶撑，校正垂直度及柱顶对角线。

(4)当柱宽≤600时，柱模板采用Φ48×3.5钢管与扣件“井”字型包

图5-1：剪力墙模板图

箍紧固，包箍垂直间距400，第一道包箍距柱脚≤200；当柱宽为b>600时，柱模板采用Φ14柱中穿心螺栓紧固，螺栓垂直间距500，外套硬质PVC套管。

（5）柱模立面图见图5-2

5.梁板模板

(1)梁板垂直支撑选用Φ48×3.5扣件式钢管脚手架，立杆间距横向不大于1200mm，纵向不大于1000mm，主梁垂直支撑立杆间距纵横向间距均不大于1000mm。搭设时应设3道水平拉杆和剪力撑，并应留出检查通道。

(2)在柱子上弹出轴线、梁位置线和水平线，钉柱头模板。

(3)按设计标高调整支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平，当梁底板跨度≥4.0m时，跨中梁底处应按梁跨度的2‰起拱，主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。

(4)根据墨线安装梁模板，压脚板、斜撑等。

(5)主梁模板用Φ12螺栓加固，2000高以上主梁用二道ф14螺栓加固，次梁模板用夹具在梁底模处夹紧，夹具用木枋螺栓制作，间距1000，夹管用新脚手架钢管，使用旧钢管时，应认真挑选，不得使用弯曲的钢管，梁模板上口胀力主要依靠板底模支撑，每根木托方钉2根2寸的铁钉即可。

(6)为便于梁侧模和板底模尽早拆除，所有梁底模均采用保留支撑法立模，待砼达到设计强度并满足拆模要求后拆除。

(7)梁板模板图见图5-1

图5-2：柱模立面图

图5-3：梁板模板图

### 5.4.2钢筋工程

本工程钢筋用量大，所有钢筋在现场钢筋加工棚加工。根据设计要求,凡受力钢筋直径d≥22mm时均采用焊接接头或冷挤压套筒接头。直径≥16mm的钢筋对焊,应采用予热闪光接触对焊。焊接的技术要求和操作方法验收标准等均须按“钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）”规定执行。

1.原材料进场和堆放

(1)进场的钢筋原材料，必须具备出厂合格证或进口商检报告。收料员认真核查产地、批号、规格是否与合格证相符，经确认无误后，方可收货进场。

(2)钢筋应按批检查验收，每验收批由同牌号，同炉罐号，同加工方法，同规格，同交货状态的钢筋组成，重量不大于60t。每批钢筋取两根试样，应在外观及尺寸合格的钢筋上切取，并将试样送试验部门复检，国产钢筋只作力学性能试验，进口钢材必须做力学试验和化学成分分析试验。经复检合格后方可使用。

(3)因现场场地狭小，钢筋堆放场地布置在现场北侧空地处，用砼浇成宽200mm，高300mm的长条墩，钢筋分规格放在长条墩上，用钢牌标明钢筋规格、产地、检验状态，并设专人管理。

2.钢筋加工

(1)先由钢筋专职放样员按设计施工图和规范要求编制钢筋下料单，经过施工部审核，按复核料单制作。

(2)钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋表面应洁净、无损伤，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净，带有粒状和片状锈的钢筋不得使用。

(3)钢筋切断和弯曲时要注意长度的准确，钢筋加工的允许偏差，应符合如下规定。

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 |
| 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 |

弯曲后，平面上应没有翘曲不平现象，钢筋弯曲点处不得有裂缝，对于Ⅱ级钢筋不能反复弯曲。

(4)钢筋加工成半成品后，要按类别、直径、使用部位挂好标志牌，并分类堆放整齐，使用塔吊运送至使用部位。

3.钢筋绑扎

(1)准备工作

核对半成品钢筋的规格、尺寸和数量等是否与料单相符，准备好绑扎用的20～22号镀锌铁丝、工具等，并按各部位保护层的厚度准备好水泥砂浆垫块。当保护层厚度小于或等于20mm时，垫块平面尺寸为30×30mm，当保护层厚度大于等于25mm时，采用细石砼垫块，垫块平面尺寸为50×50mm，墙柱、梁的垫块中埋入20号铁丝，模板上钢筋垫块网格间距700×700mm，负力筋用钢筋支架架起。

(2)承台钢筋绑扎

承台底层钢筋的绑扎，其短向钢筋应放在长向钢筋的上边，必须将全部钢筋相互交点扎牢，注意相邻绑扎点的铁丝要成八字形绑扎（左右扣绑扎）。

(3)柱钢筋绑扎

桩承台内墙、柱插筋，用Ф25钢筋用钢管固定，柱四角竖筋与固定钢筋点焊，柱主筋根部及上口要设焊接箍筋。

墙、柱主筋的每段长度为楼层高度，采用焊接，墙柱钢筋的接头位置应错开，满足设计要求。先搭设绑扎柱筋用的临时脚手架，绑扎操作者应配戴相应的安全器材，逐根用冷挤压机连接柱主筋后，柱主筋根部与上口要增设限位箍，确保位置准确。柱每边主筋少于或等于4根者，可在一个水平面上焊接，每边主筋超过4根者，应在两个水平上焊接，接头相邻水平面间距为45d(d为柱主筋直径)。除图纸中注明者外，接头最低点距楼地面750mm。施工时将箍筋从柱顶逐根套在柱上，逐组绑扎牢固，箍筋的弯钩叠合处应交错布置在四周纵向钢筋上，箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢，箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢。铁丝扣要相互成八字形绑扎。

(4)底板钢筋绑扎

地下室底板厚度500mm，设计为2层钢筋网，绑扎时需垫Φ18钢筋撑脚，梅花型设置，间距≤1000，以固定钢筋网的位置。

底板钢筋均采用搭接，在同一位置的钢筋搭接面积不得超过该位置钢筋总面积的50％，底板上层钢筋在柱轴线处搭接，底板下层钢筋在跨中处搭接。

底板钢筋纵横交叉点用20号铁丝间隔绑扎。

(5)地下室墙钢筋绑扎

墙竖向钢筋采用搭接，水平钢筋每段长度不宜超过12m，以便于钢筋的绑扎。墙竖向钢筋放在内侧，水平钢筋放在外侧，上下及两端二排钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分按梅花形扎牢。两层钢筋网之间按@600梅花形设置8拉筋。

(6)梁板钢筋绑扎

梁筋绑扎在梁底模安装后进行，梁纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫直径25mm的短钢筋，箍筋的弯钩叠合处应交错设置，并与两根架立筋绑扎，做法与柱相同。

楼板钢筋交叉点应采用22号铁丝扎牢，对于单向板外围两行钢筋必须将所有交叉点绑牢，中间部分交叉点可以间隔绑扎，但必须保证钢筋不产生位移；对双向板，所有钢筋交叉点全部绑扎。上层钢筋网片必须垫以足够的撑脚，间距1000，梅花形布置，以保证钢筋网标高的准确，钢筋网片绑扎前必须弹好线，以保证钢筋顺直，间距均匀。

楼板钢筋绑扎时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距应符合设计要求，绑扎的钢筋网不得有变形，松脱现象。

楼板钢筋的绑扎接头必须符合以下规定：

搭接长度的末端距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10  倍，接头位置不应位于楼板最大弯矩处。

钢筋搭接处，应在中心和两端用铁丝绑扎牢。

钢筋的搭接长度必须严格按设计要求施工。

楼板钢筋绑扎的允许偏差如下：

| 项 目 | 允 许 偏 差 |
| --- | --- |
| 网眼长宽 | ±10mm |
| 网眼尺寸 | ±20mm |
| 受力钢筋间距 | ±10mm |

楼板上部的负钢筋要防止被踩下，特别是悬臂板，要严格控制负筋位置。

板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下。

框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm，以利灌筑砼之需要。

浇筑砼时，必须经专人值班，发现钢筋位移或松脱及时纠正。

4.钢筋的连接

钢筋加工时梁纵筋连接以闪光对焊为主，地下室底板及楼板钢筋均按规范要求搭接，墙柱竖向Ф22以上钢筋采用冷挤压套筒连接，Ф20以下的钢筋采用搭接连接，焊接及搭接接头数量均要满足设计及规范要求。

地下室顶板，顶板梁底筋于支座处搭接，面筋于跨中搭接。

钢筋的焊接接头均要按规范要求分批进行质量检查和验收，所有接头应分批抽取试件进行力学试验，经验收合格后，方可进行下一道工序施工。

### 5.4.3底板及地下室砼施工

本工程地下室面积大，砼量较大，A、B栋承台、底板砼有后浇带分开，共分为二块，底板厚500mm，承台高1500～2000mm。根据我们的工程经验和类似工程的计算和实测情况，只要砼配比及原材料、附加剂选择适当，现场施工中加强保温保湿养护，能够保证砼内外温差不会引起开裂。

1.施工准备

(1)承台砼为大体积砼，因此水泥选用525#普通硅酸盐水泥，水灰比控制在0.6以内，掺加适量粉煤灰，粉煤灰品质在Ⅱ级以上，以降低水泥水化热，并掺加FDN-5型缓凝减水剂，以降低水化热峰值及推迟热峰出现的时间。预拌砼厂试配时，公司试验室派人参与，砼初凝时间不得小于5小时。

(2)地下室底板、承台为C40(0.8Mpa)砼、抗渗等级S8,水池为C30(S8)抗渗砼，砼中掺加密胺防水剂；砂选用中砂，含泥量不得大于3%；石子选用10～30mm碎石，所含泥土不得呈块状或包裹石子表面，且不得大于1.0%，吸水率不得大于1.5%，水选用不含有害物质的洁净水。

(3)砼采用砼泵压送，坍落度应控制在14～16cm。

(4)采用商品砼，对其质量将在搅拌站进行监督控制，每次浇筑砼之前，提前通知搅拌站，备好足够的原料，对砂、石、水泥、粉煤灰、外加剂等按规定进原材料检验。

(5)对运输车辆从预拌站到现场的时间进行模拟。

(6)对于地下室墙的水平施工缝, 在底板以上500mm处,沿墙通长设置镀锌钢板止水带-400×3。

2.砼的运输和压送

(1)商品砼应用砼搅拌运输车运输，装料前应把筒内积水排清，运输途中，拌筒以1～3r/min速度进行搅拌，防止离析，搅拌车到达施工现场卸料前，应使拌筒以8～12r /min转1～2min，然后再进行反转卸料。

(2)现场内通行派专人负责疏导车辆，统一协调指挥，以便砼能满足连续浇筑施工的需要。

(3)砼搅拌车出站前和到达现场的坍落度抽检每天不少于2次。砼到达现场测定的坍落度与出站前测定的坍落度允许偏差不大于20mm。

(4)搅拌车在卸料前不得出现离析和初凝现象。现场取样时，应以搅拌车卸料1/4后至3/4前的砼为代表，取样、试件制作、养护均应由供需双方共同签证认可。

(5)现场配备2台HBT60型输送泵(另备用一台)和200mФ125输送管和各种配件，泵送砼前，先把储料斗内清水从管道泵出，达到湿润和清洁管道的目的。然后向料斗内加入与砼配比相同的水泥砂浆（或1：2水泥砂浆），润滑管道后即可开始泵送砼。

(6)A、B栋底板由设计后浇带分为二个区，施工顺序为A区→B区，浇筑路线详见图5-4

图5-4  底板砼浇筑路线

(7)开始泵送时，泵送速度宜放慢，油压变化应在允许值范围内，待泵送顺利时，才用正常速度进行泵送。砼泵送宜连续作业，当砼供应不及时，需降低泵送速度，泵送暂时中断时，搅拌不应停止。

(8)泵送完毕清理管道时，采用空气压缩机推动清洗球，然后立即清洗砼泵和管道，管道拆卸后按不同规格分类堆放。

3．混凝土质量检验与控制

A. 混凝土拌合物

(1)在搅拌站，混凝土搅拌完毕应抽检其塌落度，每工作班随机取样不得少于一次(每班第一盘除外)，其检验结果作为搅拌站混凝土拌合物质量控制的依据。

(2)商品混凝土运送到施工现场后，在浇筑前，应抽检混凝土塌落度，每100立方米混凝土或每工作班随机取样不得少于一次，不足100立方米砼按100立方米取。施工现场的检验结果作为混凝土拌合物质量的评定依据。

B.混凝土强度的检验与评定

根据本工程的具体条件，砼采用普通评定方法。其每批试件组数应不少于10组；具体验收批的划分、取样方法及取样频率根据混凝土用量大小专门确定，每100m3试件不少于两组。

(1) 搅拌站按规定抽取的混凝土试样制作试件后，应在标准条件下养护至28天，其强度作为硬化后混凝土质量控制的依据。

(2) 施工现场取样的混凝土，制作试件后标准养护至28天，其强度用为合格评定的依据;必要时，尚应制作同条件养护的试件，其强度作为决定拆模的龄期及检验现场养护条件下强度增长规律的依据。

(3) 在制作标养试件的同时，尚应制作适量的快速养护强度检验的试件，以作为质量控制过程中施工工艺和配合比调整的依据。

C.混凝土强度的质量管理

为控制混凝土质量，及时发现施工过程中混凝土质量出现的异常情况，要示商品砼厂家采用单值管理图(即强度管理图、移动极差管理图和组内极差管理图)，绘制管理图的质量指标用快速测定强度值。管理图的绘制与出现异常情况的判断应按CECS40：92规程的附录二规定进行。

4.砼浇筑与振捣

(1)浇筑竖向结构砼时，如浇筑高度超过3m时，应采用塑料导管下料，浇筑砼时应分段分层进行，插入式振动器的分层厚度最大不超过500mm，平板振动器的分层厚度为200mm。

(2)使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，每点振动20～30秒，移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300～400mm），振捣上一层时应插入下层砼面50mm，以消除两层间的接缝，以砼表面不再显著下降，不再出现气泡，表面泛出砂浆为准。平板振动器的移动间距应能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

(3)浇筑砼应连续进行。如必须间歇，其间歇时间应尽量缩短，并应在前层砼初凝前，将次层砼浇筑完毕，间歇的最长时间应按砼的初凝条件确定，如超过最大间歇时间应按施工缝处理。

(4)浇筑砼时应派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件等有无位移变形或堵塞情况，发现问题应立即处理，并应在已浇筑的砼初凝前处理完成。

(5)承台砼体积较大，砼浇筑温度不得超过28℃，在浇筑桩承台前，应将承台砖胎模内积水用潜水泵排干，并清理干净。

(6)地下室底板厚0.5m为C40S8砼，底板和承台由后浇带分为二个区，每个区砼作一次性浇筑，由西向东方向，应遵循先低后高的顺序。

(7)地下室内墙及柱在底板砼浇筑完成后，首先浇筑砼，地下室外墙在底板上500mm处设水平施工缝，施工缝处安装镀锌钢板止水带；与顶板一起浇筑砼。柱墙砼浇筑前，应在底面水平施工缝处先均匀浇筑50mm厚与砼配比相同的水泥砂浆，砂浆应用铁铲入模，柱墙砼应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右，砼下料点应分散布置循环推进，连续进行，并严格控制好砼浇筑的延续时间。

(8)梁板砼应由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置时再与板的砼一起浇筑，由于柱砼与梁板砼强度存在差异，浇筑梁板砼时用塔吊配合浇筑梁柱节点区砼，梁柱节点区砼按高强度等级砼施工，

(9)后浇带的施工

根据图纸设计要求后浇带处的钢筋不断开。后浇带在砼浇筑完60天后开始浇筑，后浇带采用强度等级比相应部分构件提高一级的无收缩水泥配制的混凝土浇筑密实，并加强养护。浇筑前应进行钢筋除锈，清除浮浆、碎石等杂物，并冲洗干净。后浇带处施工见下图：

(7)砼振捣均由专业振捣手负责，并防止漏振，班前对振捣区域进行责任承包，施工员给振捣手讲解注意事项，相对分条块浇筑时，振捣人员在分界处应振捣过界线不小于50cm。

(8)输送泵管现场布置应按施工质检人员的要求调整，确保砼不出现冷缝和硬接头。

地下室承台、底板为防水砼S8，砼标号较高，量大，为降低水化热和防止裂缝开，应采取以下几点措施：

A.改进浇筑砼工艺，采用“一个坡度，薄层浇筑，循序推进，一次到家”的浇筑工艺，加快砼的浇筑速度，缩短时间，避免出现“冷缝”，提高地下室结构的整体性能。

B.控制细骨料含泥量，以减少砼收缩。

C.砼采用搅拌砼输送车运输，应使不产生离析现象及塌落度损失，现场要时时观察，控制好塌落度。

D.浇筑时应注意防止分层离析。

E.地下室结构工程施工完毕，应尽量缩短暴露时间，及时回填，以防降温梯度过大，导致裂缝出现。

F.选用低水化热的水泥，最优的配合比以及在泵道上覆盖麻袋布、湿布之类等降温措施。

G. 砼内外温差严格控制在25℃以下。厚大承台、核心筒部位对砼的水化热进行测温控制。我公司采用铜热电阻，型号WZC-010，埋设前用环氧树脂密封，自动平衡记录温度，型号XQCJ-300电线，引片电阻2.5Ω予埋，砼浇完后4天内每二小时读一次，5-7天每4小时读一次，直至28天。分三层埋设，具体层次为表面以下150mm处，1/2厚度处，3/4厚度处，距底150mm处。埋设点：每个板块核心筒下加厚底板处设二个点，其余适当位置再加设四个点，底板厚500mm，不必测温，普通保温保湿养护即可。

5.砼的养护

(1)砼浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护，养护期不少于14d。承台为大体积砼，浇筑完毕的砼初凝后，用湿润的麻袋覆盖，覆盖二层，每层麻袋接缝不少于100mm，上下层错开，派专人洒水养护，洒水次数应以麻袋湿润为宜。

(2)地下室底板承台为防渗砼，且比较厚大，砼浇筑完毕初凝后，先洒水，然后用塑料薄膜覆盖，上盖一层麻袋，并派专人掀开塑料薄膜，在其下浇水浇水养护，以保持塑料薄膜下砼表面湿润为宜。

(3)地下室外墙砼浇筑后，以不损坏其表面及棱角，按规范规定即可拆模，在侧模与砼表面缝隙中浇水，以保持湿润。地下室内墙、柱及梁板按常规采用人工洒水与覆盖麻袋相结合的养护方法。

6.质量通病防治措施

(1)模板拼缝宽度超过2.5mm时，应予填封。以防漏浆砼表面出现蜂窝。

(2)按规定使用和移动振动器，防止振捣不实或漏振，中途停歇后再浇捣时，新旧接缝范围要小心振捣。

(3)模板应平整光滑，安装前要把粘浆清除干净，并满涂隔离剂，浇捣前对模板要充分浇水湿润。

(4)在钢筋较密部位，应分次下料，缩小分层振捣的厚度，以防止出现孔洞。

(5)地下室外墙总长度较长，为抗渗砼，模板要待砼强度达到设计强度的70%时才能拆除。

(6)施工缝处应按规定进行清理和浇浆，以防出现缝隙及夹渣。

(7)模板应在砼强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，且满足设计及施工规范要求的拆模砼强度后，方可拆除。

(8)砼养护应安排专人定岗工作，质检员监督。

7.安全技术措施

(1)泵机要随时检查乳化剂，冷却润滑水箱中的水量是否足够和干净，一般每工作8小时要更换一次。

(2)经常检查泵机压力是否正常，避免经常处于高压下工作。

(3)砼泵输出的砼在浇捣面处不要堆积过量，以免引起过载。

(4)清管时，管端应设置挡板或安全罩，并严禁管端站立人员，以防砼喷出伤人。

(5)使用振动器的作业人员，应穿胶鞋，戴绝缘手套，使用带有漏电保护的开关箱。

(6)夜间浇筑砼，应有足够照明设备，并防止眩光。

### 5.4.4防水砼施工

本工程底板、承台、外墙砼标号均为C40、S8防水砼，施工时应特别重视，砼配合比应提前二个月试配，砼中加密胺防水剂；一级或二级干粉煤灰；水泥采用525#普通硅酸盐水泥，砂子用东莞中粗河砂，石子用5～25mm花岗岩碎石，砂石材料必须冲洗干净；泵送砼塌落度为14～16cm。配3台砼泵，砼泵管敷设遵循“路线短、弯道少、接头严密”的原则。

为保证不出现渗漏，底板、承台、地下室外墙等砼施工中应注意以下几点：

1、防水混凝土采用商品混凝土，其配合比应由混凝土厂提前做试验确定，施工时要连续浇筑，尽量不留施工缝。

2、结构中的钢筋或绑线不得接触模板，固定模板所用的对拉螺栓要用防水螺丝杆，中间焊60×60×2mm止水片。

3、混凝土浇筑终凝后立即浇水覆盖养护，养护时间不少于14天。

4、外墙施工缝在下一次混凝土浇筑前一定要清理干净，凿除表面的浮浆和松动的石子，刷除钢筋表面的水泥浆，并提前洒水湿润24小时。

5、地下室防水必须按刚性防水和柔性防水双保险处理，地下室的防水混凝土，经刚性堵漏，确无渗漏时，才可以作柔性防水。

### 5.4.5回填土

地下室施工完毕,外墙的防水层和保护层施工完后即可回填土。

1. 将水抽干，清除杂物和稀泥。

2. 选好土源，选含水量接近最佳含水量的粘土作为回填土，土中无杂草树根及杂物、块石等，如含水量过大要翻晒，含水量过少要洒水。

3. 分层夯实回填，每层松填200mm，用HC80快速冲击夯夯击4～6遍；宽度在1米以上处每层松填300mm，用手扶式振动压路机碾压，碾压3～5遍。密实度控制在93%以上。如果达不到密实度要求，则应增加碾压遍数，检查回填土的含水量。

## 5.5 上部结构工程

### 5.5.1施工缝的留设

墙柱施工缝留在楼面处。与梁板相交处不留施工缝，采用一次浇筑。核心筒内楼梯与楼面一起施工。

### 5.5.2 模板工程

1.外墙外侧采用大模板；内侧采用散拆散支；电梯井采用铰接筒子模；楼面楼板采用快拆模板体系。柱梁及快拆模板体系边角部位采用涂塑面18mm厚七夹板。墙板大模板采用18mm厚聚酯面七夹板制作，所有方木采用50mm×100mm方木经手压刨刨直后立放使用，竖向方木间距为400mm，水平围檩采用双50×90mm方木间距为800mm；对穿螺杆为16，间距双向均为600mm。

2.柱子截面边长大于500mm应加一根14对穿螺杆，大于900mm的用2根14对穿螺杆，高度方向间距为600mm，施工大样图详见图5-1

3.梁高度大于700mm(含板厚)穿一排14螺杆，纵向间距为600mm。楼面梁板模板支撑采用可调节钢支撑，楼板下支撑间距800mm×1000mm(快拆系统为1200mm×900mm、1200×1200mm)，大梁下为双排支撑，纵向为800mm间距。

4.楼梯间边墙用大模板，梯段底模与楼面一起支模，一起浇灌砼。

5.转换层框支大梁模板施工：

1）转换层框支大梁最宽为1200mm，最高为2800mm，由于梁高度较高，故模板基本组成同普通梁外，尚须采取特殊加固措施，以保证施工安全和砼浇筑质量。

(1)对拉螺栓沿梁高每400mm设一道，沿梁跨每600mm设一道；

(2)于每一对拉螺栓处，沿梁高设置两根一组的50×100短撑木，沿梁跨设置两根一组的50×100横档；

(3)于梁底沿梁宽设置4根100×100的纵向搁栅，沿梁跨每500mm设一道100×100的横向搁栅；

(4)在梁的两侧每600mm间距设置一道钢管斜撑。

2)．模板结构的设计

模板结构设计的内容包括选型、选材、荷载计算、结构设计、绘制模板施工图以及拟定制作、安装、拆除方案等。各项设计内容的详尽程度可根据拟建结构的型式与复杂程度及具体的施工条件来确定。

(1)模板荷载

A.模板及支架的自重荷载

模板及支架的重量可根据模板设计图纸计算确定。肋形楼板及无梁楼板的自重荷载可参考表1-1的数值用。

楼 板 模 板 自 重 荷 载 表

| 项 次 | 模 板 构 件 名 称 | 木 模 板 | 组合钢模板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | 平板的模板及小楞 楼板模板（其中包括梁的模板） 楼板模板及其支架（楼层高层为4m以下） | 300N/ m2 # 500N/ m2 750N/ m2 | 500N/ m2 # 750N/ m2 1100N/ m2 |

B.新浇筑混凝土施加的竖向荷载

荷载值决定于混凝土的体积和容量。普通混凝土容重采用2500kg/ m3，其它混凝土根据实际湿容重确定。

C.钢筋施加的荷载

荷载值决定于结构构件的钢筋用量，可根据工程图纸确定。一般梁板结构每立方米钢筋混凝土的钢筋用量：楼板可取110kg；梁可取150kg。

D.施工人员及施工设备施加的荷载

a.计算模板及直接支承模板的小楞时，均布荷载为2.5kN/ m2，另应以集中荷载2.5kN再行验算；比较两者所得的弯矩值取其大者采用；

b.计算直接支承小楞结构构件时，均布荷载1.5kN/ m2；

c.计算支架立柱及其它支承结构构件时，均布荷载1.0kN/ m2。

注：1.对大型浇筑设备如上料平台，混凝土泵等按实际情况计算；

2.混凝土堆集高度超过100mm以上者按实际高度计算；

3.模板单块宽度小于150mm时，集中荷载可分布在相邻的两块板上。

E.振捣混凝土时产生的荷载

水平面模板为2.0kN/ m2；

垂直面模板（作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内）为4.0kN/ m2。

F.新浇筑混凝土对模板侧面的压力

对竖向模板来说新浇筑混凝土的侧压力是它的主要荷载。影响混凝土侧压力大小的因素很多，如混凝土的捣实方法、浇筑速度、混凝土温度、混凝土配合比和坍落度、水泥品种、外加剂的种类、集料的种类和级配、模板的材料和构造、结构断面尺寸等。其中影响新浇筑混凝土侧压力大小的主要因素是混凝土的浇筑速度、混凝土温度、混凝土容重、坍落度、外加剂性能和捣实方法。混凝土浇筑速度愈快，则侧压力愈大；混凝土温度增高，则侧压力变小；混凝土容重与坍落度愈大，侧压力也愈大；有缓凝作用的外加剂，会使侧压力增大；机械捣实比手工捣实所产生的侧压力要大。

当采用内部振捣器时，若混凝土浇筑速度在正常以下，新浇筑的普通混凝土作用于模板的最大侧压力，可按下列二式计算，并取其中的较小值。

P=4+  2800  KSKWV-3

T+30

P=25H

式中  P——新浇筑混凝土的最大侧压力（kN/ m2）；

V——混凝土的浇筑速度（m/h）；

T——混凝土的温度（℃）；

H——混凝土侧压力计算位置至新浇筑混凝土顶面的总高度（m）；

KW——外加剂影响修正系数，不掺外加剂时取KW=1.0；掺具有缓凝作用的外加剂时取KW=1.2

KS——混凝土坍落度影响修正系数

当坍落度小于3cm时，取KS=0.85；                      H

当坍落度为5～9cm时  取KS=1.0；

当坍落度为11～15cm时  取KS=1.15。

混凝土侧压力的计算颁图形如图1-1所示。

G.倾倒混凝土时产生的荷载

图5-6  混凝土侧压

力的计算分布图形

P——新浇筑混凝土的最大侧压力(kN/ m2)；

H——混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度(m)；h——有效压头高度(m)

h= P/25

倾倒混凝土时对垂直面模板产生的水平荷载

按表1-2采用。

倾倒混凝土时产生的水平荷载         表5-3

| 项次 | 向 模 板 中 供 料 方 法 | 水平荷载 （kN/ m2） |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 用溜槽、串筒或导管输出 用容量0.2及小于0.2 m3的运输器具倾倒 用容量0.2～0.8 m3的运输器具倾倒 用容量大于0.8 m3的运输器具倾倒 | 2.0 2.0 4.0 6.0 |

注：作用范围在有效压头高度以内。

(2)模板结构设计计算时荷载的组合

计算模板结构构件时，上列荷载的组合见表。

(3)模板结构设计有关技术规定

A.模板材料及材料的容许应力

模板及其支架所用的材料，钢材应符合《普通碳素钢钢号和一般技术条件》中的3号钢标准，木材应符合《木结构工程施工及验收规范》（GBJ206-83）中的承重结构选材标准，其树种可按各地区实际情况选用，材质不宜低于Ⅲ等材。

模板及支架属临时性结构，所以所用材料的设计强度值在一定条件下可以提高。钢材的设计强度值可提高25%，但弯曲薄壁型钢材料的设计强度值不予提高。木材当含水率小于25%时，设计强度值可提高15%。

B.模板变形值的规定

为了保证结构构件表面的平整度，模板必须有足够的刚度，验算时其变形值不得超过下列规定：

a.结构表面外露的模板，为模板构件跨度的1/400；

b.结构表面隐蔽的模板，为模板构件跨度的1/250；

c.支架的压缩变形值或弹性挠度，为相应的结构自由跨度的1/1000。

C.模板设计中有关稳定性的规定

支架的立柱或桁架必须用撑拉杆件固定，确保其稳定。

为防止模板及其支架在风荷载作用下倾倒，应从构造上采取有效措施，如在相互垂直的两个方向加水平及斜拉杆、缆风绳、地锚等。当验算模板及其支架在自重和风荷载作用下的抗倾倒稳定性时，风荷载按《工业与民用建筑结构荷载规范》的规定采用，模板及其支架的抗倾倒系数不应小于1.15。

模板支撑体系计算从三方面考虑：强度、刚度及稳定性。其计算见下表5-4

表5-4

| 计 算 公 式 系 数 荷 载 型 式 | [W·fm]≥α·q l2（α·FL） |  |  |  |  | [(2/3) b h f v]≥β·ql(β·F) |  |  | [l/250] ≤(γ/100)·(q l4/EI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷 载 图 | 跨 内 最 大 弯 距 (α) |  |  | 支 座 弯 距 (α) |  | 剪 力 (β) |  |  | 挠 度 (γ) |
|  | M1 | M2 | M3 | MB | MC | QA | QBz QBy | QCz QCy | M |
|  | 0.078 | 0.033 | 0.046 | -0.105 | -0.079 | 0.394 | -0.606 -0.526 | -0.474 0.500 | 0.625 |
|  | 0.171 | 0.112 | 0.132 | -0.158 | -0.118 | 0.342 | -0.658 0.540 | -0.460 0.500 | 1.079 |
|  | 0.077 | 0.036 | 0.036 | -0.107 | -0.071 | 0.393 | -0.607 0.536 | -0.464 0.464 | 0.632 |
|  | 0.169 | 0.116 | 0.116 | -0.161 | -0.107 | 0.339 | -0.661 0.554 | -0.446 0.446 | 1.079 |
|  | 0.080 | 0.025 | 0.080 | -0.100 | 0.100 | 0.400 | -0.600 0.500 | -0.500 0.600 | 0.677 |
|  | 0.175 | 0.100 | 0.175 | -0.150 | -0.150 | 0.350 | -0.650 0.500 | -0.500 0.650 | 1.100 |

注：上表是按结构力学的公式推出，多于五跨的等跨连续梁按五跨计算，其支撑情况均化为理想状态，实际支撑体系中，木方为100×100（mm2）和50×100(mm2)，所以挠度计算中有不满足的地方，把梁净跨计算长度由L缩小为（L-100）mm再验算，如果还不满足则加厚木模垫板厚度，增加木模的抗弯刚度，使其变形满足要求。W=bh2/6   I=bh3/12,木方用红松制作,模板用b=1000mm，h=18mm的胶合板制作；红松fm=25MPa ，fv=1.4MPa，E=9000MPa；胶合板fm=25MPa，fv=1.4MPa，E=3500MPa。

3).剪力墙侧面模板对拉螺栓强度计算

F=⑥+⑦

P=4+   1500  KSKWV-3

T+30

P=4+   1500  ×1.15×1.2×√3

25+30

P=58.3kN

P=25·h=25×2.7=67.5kN

取P=58.3  有效压头高度 h=58.3/25=2.332m

当用溜槽浇筑砼时，倾倒砼时对模板产生的水平荷载为2.0kN/m2，对拉螺栓直径为ф14，间距为500×600mm2

∴   F=0.5×0.6×[1.42×58.3+2×1.4]=25.33kN

[F]=235× (π/4)×142/1000=36.18kN>F=25.33kN满足要求。

4)转换层梁底平台抗压强度计算：

在预应力梁底平台上有截面形式为400×600（高×宽）的边梁，配筋上下各6ф22；板为上下各双向ф14 @ 1250mm；所以以板的抗压强度为计算依据。计算假定：

在浇灌转换层框架时，底层平台砼已达强度100%，即fcm=21.5N/ mm2 、fc=19.5N/mm2，板两端固结于剪力墙上。由前面模板结构计算得q=49.1kN/m,l=6800mm。

由结构力学公式得：

Mmax=ql2/16=49.1×6.82/16=283.8kN·m

ρ=As/A=[(π/4)· d2·s]/(h0·b)= [(π/4)× 142×8]/(160×1000)

=0.77%

ε=ρ·fy/fcm=0.77%×(310/21.5)=0.111

аs=ε(1-0.5·ε)=0.1048

M抗=аs·b·h02·fcm=(0.1048×1602×21.5)/1000=57.693kN·m

V=q·l/2=69.1×3.4=234.9kN

V抗=0.07·fc·b·h0=(0.07×19.5×106×1×0.16)/1000=218.4kN

Mmax> M抗           V> V抗

∴  底层平台板的抗压强度远远不能满足转换层大梁浇灌砼时的施工荷载，底层平台不能拆模。

### 5.5.3钢筋工程

1. 施工现场坑震墙和柱中的竖向钢筋接头采用冷挤压套筒接头。钢筋必须有出厂合格证，并按规范检验合格后方可投入使用。

2. 大梁钢筋上层在跨中搭接，下层在支座搭接，搭接长度按图纸及规范要求。平台钢筋绑扎是先绑扎梁钢筋后绑扎板钢筋，梁钢筋绑扎时，先梁底筋后面筋，先主梁筋后次梁筋，最上梁面筋满足砼保护层要求。

3. 楼板双层钢筋处采用Φ8马凳，每1平方米1个，墙体双排钢筋之间用“S”拉结钢筋联结，拉结钢筋直径Φ6.5，间距均为600mm，呈梅花型布置。

4. 砼墙与砌体或圈梁连接处予埋插筋要派专人检查。

5. 有关梁、板、墙的配筋要求和预留孔洞加强钢筋配置，将严格按设计图纸要求施工，如设计无特别要求则按有关施工规范执行。

6. 梁、楼板底筋及墙体两侧的垫块不得随意采用石子或短筋垫块，而采用预制砼垫块。

### 5.5.4砼工程

1. 砼工程主要采用商品砼。

2. 整个工程砼大部分采用泵送，楼面梁板浇灌砼时，由于墙柱砼标号高于梁板砼，所以墙柱部位砼用搅拌机单独搅拌高标号砼，用塔吊吊运，先浇灌墙柱砼，然后再浇梁板砼。墙柱砼应放1：1坡坡到梁内，详见下图。施工管理人员应对工人做好技术交底，提前安排好，施工中各部位砼标号实行挂牌，以防用错。

3.梁板砼采用泵送，确保其连续进行，尽可能防止停歇，分别预留墙体、梁、楼板等标准试块，与现场同等养护条件，28天时送检试压，对龄期满28天的墙体和大梁，工地先行用回弹仪检测。

4. 0.00以上每层墙柱与梁板砼强度等级不一定相同，随楼层的增加墙柱及梁板砼等级都有所降低，施工管理人员提前做好计划安排及交底工作。

5. 施工缝要将砼表面凿毛露出石子，刷除松动部分，用压力水清洗，再浇筑砼。

6. 砼材料

水  泥：选用525#普通硅酸盐水泥；

石  子：优质花岗岩碎石，具体要求是针片状颗粒含量≤15%，含泥量≤1.0%，不得有泥块，粒径10～30mm；

砂  子：码头中河砂，含泥量<3.0%；

水：用自来水。

7. 砼浇筑与振捣

墙板砼浇筑每次从东向西斜面分层法，楼面从东向西进行南北分条法，每条浇筑2米宽。砼振捣采用插入式振动器，要做到“快插慢拔”，插点要均匀排列，每次移动距离不大于振动棒作用半径的1.5倍，每一插点一般振捣20～30s，视砼表面呈水平不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出灰浆为准。楼板砼振捣采用平板式振动器，在每一位置上连续振动25～40s，移动时应成排依次振捣前进，前后位置和排与排之间相互搭接3～5cm，防止漏振。

8. 砼养护

墙、柱砼应洒水养护7～14天，每天不少于20次(或刷砼养护剂)。楼面砼应洒水养护不少于7天，以砼表面保持湿润为原则。养护由专人负责，做好养护记录归档。

9. 砼试块留置

砼试块按规范留置，现场各部位根据施工需要尚需留置同条件养护试块。现场建一个不小于10平方米的标准养护室。凡是正式试块，都必须在标养室进行养护，28天及时送试验室试压。

## 5.6 砌体工程

本工程外墙和楼梯间墙采用Mu7.5红砖,非承重隔墙采用轻质隔墙。

1. 建筑图、结构施工图要进行核对，各墙体位置没有疑问后，再进行放线，并经过复核后方可进行砌体施工。

2．轻质隔墙施工时应严格按照砌筑混凝土小型轻质砌块操作规程进行，不得任意按一般砖砌体砌筑隔墙。

3. 砌体施工时要横平竖直，水平拉线、垂直吊线，砌筑砂浆必须待试块试验合格后，严格按其配合比进行搅拌施工，并应随拌随用，在初凝之前用完。一次铺设砂浆的长度不宜超过800mm，铺浆后立即放置砌块，要求一次摆正找平。

4 .砌体转角及纵横交接处应咬槎砌筑，交接处应隔皮加设连接钢筋，墙体的施工缝处必须砌成斜槎，斜槎长度应不小于高度的2/3。

5.砌体的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，均匀密实。砂浆饱满度：水平缝不低于90%，竖直缝不低于80%，灰缝厚度不应大于15mm。

7.砌筑轻质隔墙时，距梁底部约300mm高的砌体，至少须隔日，待下部砌体变形稳定后再砌筑。砌体必须与梁、板底挤紧，最上一皮避免水平砌筑，采用实心砌块斜砌挤紧，空隙处用砂浆填实。

8.砌筑过程中，应随时检查墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，及时校正所发现的偏差。

9. 墙体内埋木砖须作防腐处理。室内墙体除块材贴面外，阳角均加1：2水泥砂浆暗防护角线，高1800。

## 5.7  装饰工程施工

本工程的装饰标准比较高，要求比较严格，装饰工程的重点将是外墙和室内装饰的施工。装饰工程材料及做法要经多方认可，先做样板，每一类型先施工出一套样板，经多方认可后大面积施工。

### 5.7.1墙面及顶棚抹灰

施工前基层应清洗干净，偏差较多的要先处理好，墙面预留洞(架子、模板螺杆孔)认真处理好，墙面及顶棚清扫并刷素水泥浆，光面墙及顶棚要先喷加胶水泥浆麻点，然后抹灰，顶棚素浆内加107胶。按高级抹灰标准控制，白灰必须熟化一个月以上。纯水泥砂浆施工时，为防止裂缝和改善砂浆和易性，加水泥重量的10～15%的Ⅱ级干粉煤灰。砌体与梁、柱、砼墙连接处按设计要求先钉钢板网，然后再抹灰。

### 5.7.2外墙装饰

抹灰前应从顶到底吊通线，每面墙拉水平线，然后做贴饼，特别是阳台、窗台、窗套上下左右要在一条线上，偏差多的处理好。

打底前要浇水润湿墙面，清除浮渣，脚手眼及模板杆孔必须按公司《防止质量通病措施》有关要求处理。打底用1：3水泥砂浆加15%～20%粉煤灰。厚度每次不得超过1.5cm，打底完成后要求按中级抹灰面检查，檐口、上下窗滴水槽15×10mm，外窗台表面要里高外低坡度大于20%，外窗台比内窗台低20mm，阳台栏板顶及女儿墙顶做成向内排水，坡度应大于6%，窗台洞口距窗框超过30mm应用细石砼补够高度。外墙砌体与结构剪力墙交接处挂钢丝网，宽300mm，网眼10×10。

1.花岗石、大理石外墙

花岗石块材要求尺寸规格、方正，表面平整光滑，不能有缺棱掉角，表面裂纹和污染变色等缺陷，色泽花纹一致，先进行试排。

施工顺序：用线锤吊线找好垂直度→水平拉线控制平整度→弹出水平基线→试排→墙面钻孔→埋膨胀螺栓→焊钢筋网→花岗石块材打孔→用铜丝连接→临时固定→落浆→清洁板面、擦缝→打腊。

缝隙控制在1mm内。

2.饰面砖外墙

基层检查验收后方可弹线，排饰面砖，灰缝要调整合适。外墙饰面砖结合层用3mm厚水泥胶，为防止漏水，要求在水泥浆中掺水重量0.1%的有机硅防水剂，并要求砂浆饱满。用1：0.3：1水泥粉煤灰细砂砂浆勾缝，砖缝应大于8mm，具体缝宽以样板确定的为准，用专用勾缝工具将缝内砂浆压实、纵横缝勾画光滑顺直。并随即擦净表面污染物。饰面砖有孔洞或裂缝、掉角的均不能使用。选料时要选尺寸颜色一致放在同一面墙，小于1/2的面砖不得使用，排缝时要认真计算、规划好再贴。

### 5.8楼地面工程

砼基层处理要干净，在上、下水管穿过楼板周围加强防水措施，基层凿毛后无浮浆、砂浆及砼渣，提前洒水润湿24小时，表面无积水，刷水泥浆一道。

细石砼面层施工时，用滚筒多次滚压把浆提出来，标高用塌饼控制。砼收水时多次压光，要求平整度＜1.5mm，无抹痕，无空鼓无裂缝。砼地坪伸缩缝间距，大面积以柱距间分缝，间距不大于4m×4m；加筋砼不大于6m×6m，用砂轮片锯割10mm宽30mm深，缝内嵌填密封材料（用于车道时掺少量铁砂以增加耐磨度。

地砖地面基层上15厚1：2水泥砂浆粘结，白水泥擦缝，要求平整度<2mm，块与块间高差≤0.5mm，坡向地漏无空鼓，线条平直，缝大小均匀，地砖无色差，不得使用小于1/2块的地砖。

所有地漏处，地面坡向地漏，地漏比地面低5mm，所有厨房、卫生间地面穿管、地漏管与楼板交接处缝隙分层填充，从下至上依次为：石棉水泥，沥青油膏，厕所地面和墙面均为1：2.5水泥防水砂浆，厨房地面和墙上1.0米均为1：2.5水泥防水砂浆，经泡水试验无渗漏后才能施工水泥砂浆找平层，管道周围加大坡度。

楼梯在抹灰做面层前重新放线检查踏步平整宽窄，高低是否符合要求，相差较大要处理好，找平层做好后各项误差均小于规范要求，踏步防滑条采用陶瓷防滑条。

### 5.9  屋面工程

1. 施工要点：

屋面1、2防水：屋面结构板清理→现浇1:8水泥陶粒找坡→→20厚1:3水泥砂浆找平→防水冷胶料一道→2mm厚聚氨酯防水涂料911→40厚聚苯板→40厚C20钢筋混凝土（内加减水剂，分缝）→浅色马赛克或浅色地砖，采用5厚聚合物水泥砂浆铺贴

屋面3防水：结构找坡(I=0.3%)→屋面结构板清理→20厚1:3水泥砂浆→防水冷胶料一道→2mm厚聚氨酯防水涂料911→5mm厚聚合物水泥砂浆→5mm厚釉面瓷片

2. 注意事项：

(1) 屋面、顶板面施工完后，试水三天，经甲方驻工地代表和监理工程师认可后再做屋面防水和隔热层。

(2) 防水层施工前找平层必须符合要求，特别是天沟及转折处要按标准图认真施工。

(3) 找坡保温层要注意配比及坡度要符合设计要求，防止产生积水。含水量＜12%才能施工防水层。

(4) 屋面与女儿墙交接处应做成圆弧形。女儿墙及高出屋面的墙距屋面400高处设挑檐及滴水线。

5.10 脚手架工程

根据本工程实际情况，裙楼外脚手架采用整体脚手架，整体脚手架构造图见下页图。

塔楼外脚手架采用电动升降式外爬架，爬架由支架体系、爬升体系、动力系统、安全保证体系等四大部分组成。

一、整体提升脚手架概况

整体提升脚手架是总结以往施工实践而设计的一套较完整的施工新工艺，它适合于高层建筑使用，既节约了大量建筑材料，又节约了大量人力、物力。

整体提升脚手架由架体、提升及动力系统、安全保护系统等三大部分组成。

架体由483.5普通钢管和扣件搭设而成，共七步架，步距为1.8m，共约四层楼高。其下部为承重承力桁架，桁架跨度7m，桁架支承在提升系统的脚手架承力架上。

提升及动力系统包括脚手架承力架、可调拉杆、提升机、提升机承力架组成。承力架用M24承重螺栓紧固在建筑物上。提升机采用10t4m的电动葫芦。通过电动葫芦来完成整体提升脚手架的升降。提升机的同步由可控制36台电动机的控制台来完成。

安全保护系统由防坠落装置、防倾斜装置组成。防坠落装置可防止由于提升机钢梁或电动葫芦链条断裂而引起的架体失稳导致架体高空坠落。防倾斜装置可保证架体在使用及升降时的垂直度，使架体不致向内或向外倾斜。

脚手架构造图

该脚手架可以承受三层同时作业和2KN/m2的施工载荷，能满足主体工程和外墙装修的需要。它的使用载荷通过承力架拉杆传递给已浇注好的外墙、框架梁、柱上，它的提升载荷通过提升机承力架传递给已浇注好的上述结构上，形成一套使用方便、安全可靠的施工工艺。

二、整体提升脚手架的设计构造：

A架体的构造及搭设要求：

1底部桁架：桁架跨度7m。上下弦管均为双管，上弦管用对接扣件接长钢管，下弦管用法兰接头或412圆钢焊接对接扣件接头处。左右两跨的下弦管接头安排在脚手架承力架中心处。桁架两支点间，靠近承力架处采用双斜管且坡向支座，如桁架为单数节距，其中央斜管可任意坡向，桁架高度为1.8m，里外两桁架间设三组剪刀撑，两端各一组，中间一组。

桁架的立杆即作为脚手架的立杆，每步约1.8 m，共七步高。大横杆即用十字扣件装于两立杆内侧，小横杆用十字扣件扣装于大横杆下方，并扣在立杆上，提升机要通过的三根大横杆采用安装活动短杆的办法，升降时暂时拆除，通过后再安装上去。

B提升及动力系统的构造：

1.脚手架承力架由承力架、滑块架和吊架三部分组成。滑块架在脚手架升降时，推离墙体。承力架和滑块架用4只M16螺栓连接，滑块架用2只M24的穿墙螺栓固定在墙体上。

2.吊架由四根22的吊杆和连接板用4支M22的螺栓连为一体，电动葫芦的吊钩挂在连接板吊环上，吊架和承力架用8只M16的螺栓连接。

3.承力架用两根25的拉杆拉固于墙体上，拉杆与承力架及拉杆与墙体各用两只M24的螺栓连接。

4.提升机承力架由一根工字钢两根25拉杆固定于墙体上，端部吊钩用于悬挂电动葫芦。

C整体提升脚手架的安装过程简介：

安装脚手架承力架安装拉杆调平承力架安装立杆搭设桁架上、下弦（跨中起拱3cm）搭设桁架斜撑管及桁架间的水平撑及剪刀撑铺设架板搭设上部脚手架安装提升机钢梁、拉杆满挂立网安装防坠及防倾装置调试、试提升、验收、使用。

外架立面用密目式安全网进行围护，底部用层板全部封严，架体与建筑物墙面间空隙可用活动翻板封严，度部用密目安全网兜底封严。

脚手架每次升降到位后，交付使用之前，除原设计中的承力架、滑块架、钢梁、拉杆、防倾斜装置与建筑物连接牢固外，必须加设临时拉固点，即在承力架上方第三层楼、每一单元跨度中间从窗间用钢管拉用架体。

塔吊、井架、电梯处：因脚手架要通过其附墙支撑部位，故脚手架在搭设时，此处桁架上、下弦杆用法兰接头，通过附墙支撑时要注意配合，拆一步，过一步，过后马上恢复。

D防坠落装置简介：

为防止脚手架发生高空坠落，特设置此防坠落安全装置。其原理为：将该装置用螺栓固定在脚手架承力架上，承重钢丝绳固定在墙体上，下部为防坠落圆钢。联动钢丝绳一端固定在提升机吊钩上，另一端则连接杠杆机构的一端。通过杠杆机构将夹紧楔块沿导向楔块向下分开，夹紧楔块中间则为防坠圆钢。当发生坠落情况下，吊钩向下运动，弹簧推动杠杆机构将夹紧楔块向上推动，使之夹紧防坠圆钢，使架体不致发生坠落。其原理见装配图。

E防倾斜装置简介：

整体提升脚手架的升降及使用过程中，由于升降及使用不平衡，以及发生架体坠落时，脚手架有倾斜的可能。为防止上述情况的发生，设置了防倾斜装置。其原理为：在脚手架上设置一工字钢，与架体用扣件刚性连接，并校正其垂直度，使其保持竖直状态。在与工字钢相对应的位置上设置一水平钢管，其一端与建筑物刚性连接，另一端装设2只导向托轮，使之沿工字钢的下翼缘滚动，保证外架沿竖直方向运动。脚手架使用时，则起拉固脚手架的作用，从而防止脚手架倾斜。

1.预埋件放置前，用线锤与下层和隔层留孔对齐，确保垂直度偏差不大于20mm。

2.第一层预埋件设置后，建立各爬升点的预留孔位置相对其最近轴线的距离尺寸档案，以后各楼层预埋孔要参照档案表，确保预埋孔位置准确。

3.操作平台搭设

利用原满搭支架搭设平台时，为保证平台宽度可沿满搭支架一侧或两侧外挑支架。

4.在爬架搭设和爬架使用期间，每一层支架均与建筑有接结，拉结水平距离为6米，拉结点每层错开。

5.爬架防护

爬架外侧用密目安全网封闭并兜底，最底一步用木板封闭，木板下设兜底安全网。多层作业时，各作业层上顶部均需密封，避免相互影响。

6.爬架与塔吊、电梯、井架附墙处的协调

爬架要根据电梯、井架及具体位置在附墙处断开。在塔吊附墙处，爬架支架在搭设时大横杆、剪刀撑均采用短横杆，立杆和爬升机构要避开附墙支撑。爬架在升降至附墙杆时，停止升降，先增加一道横杆，再将障碍杆拆除，爬架升降过后，应立即恢复所拆横（斜）杆。

7.物料平台

物料平台的搭设位置要根据现场实际情况确定，物料平台的尺寸为最大3.6×1.8米，承受荷载不大于800Kg/个，并有拉顶措施卸荷。

8.支架外设备、材料、杂物等均不能堆放在爬架支架上。

现场操作人员应树立安全第一、预防为主的原则，健全各项规章制度，爬升架在使用过程中应注意如下事项:

a.六级以上大风，不能进行升降操作。

b.控制柜、电动葫芦应注意防雨。

c.防止导线断路、短路。

d.防止电动葫芦翻链。

e.应有可靠的避雷措施。

f.在升降时应设警戒线，任何人员不准在警戒范围内走动。

g.在升降中支架上不允许站人。

h.施工荷载不容许超过规定。

i.支架升降5层，全面检查一次，爬升机构每次升降前都应检查一次，如有部件损坏应及时更换。

j.非闭环支架，一般其端头一跨爬升机构应向外增加一步架，以平衡荷载。

k.爬架提升一层后，最下面一根导轨已露出架外，拆卸时应在爬架低部悬挂一吊篮或吊梯，工人必须站在吊篮里或吊梯上拆卸导轨。

## 5.11  门窗工程

1. 铝合金门窗及配件，玻璃、连接件等均要按设计要求送样，经甲方、监理确认后方可进场。

2. 施工准备：门窗洞口予埋件、避雷针接地的质量检查；铝合金门窗、型材、配件、玻璃、胶质量检查；施工工具的准备，工作场所安全保障工作。

3. 施工工序及要点

(1)铝合金门窗施工工序：

放线→安框→填缝→抹面→门窗扇及配件安装→安装玻璃→清理→验收。

放线时要保证整栋楼垂直及水平两个方向的窗框在同一条线上，保证窗框与墙体之间在暴雨狂风环境下不渗不漏水。

(2)木门施工工序：

放线→立木门框→用线锤找直吊正→塞缝→安装门扇→小五金

(3)木门安装施工要点：

门框用钉子固定在墙内预埋木砖上，每边不少于两处。

铰链必须双面开槽，不允许单面开槽。

有木节处或已填补的木节处，均不得安装小五金。

## 5.12  给排水、消防工程

5.12.1施工技术要求

一、配合阶段

1、仔细阅图，真正了解设计意图，结合实际施工情况做好图纸会审工作，争取将问题处理在施工之前，并熟悉与此有关的各种技术规范及要求。

2、配合施工时按设计及规范要求，穿外墙套管按标准图集施工。穿墙或板的洞拟用加工木盒预留在板（墙内），预留时注意今后穿管的大小，按设计要求预留洞（套管），同时要按图纸要求留准位置，包括其平面尺寸，标高等。留洞尺寸详见下表：

| 穿管直径mm | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 留洞尺寸mm | 100×100 | 200×200 | 250×250 | 300×300 |

3、在预留排水管预留洞时，要考虑到安装时的管件组合及选定卫生洁具的定型产品，要求统一用国标管件组合。

4、各空调凝结水管采用镀锌钢管丝扣连接，按设计要求暗埋于砼柱及墙内，在土建施工时应严密配合，预留支管标高按设计要求。

5、在土建拆模后应及时注意清理工作，做到拆一层，清理一层， 为下一部安装做好准备工作。

二、安装阶段

管道安装遵循如下原则：

１、小管让大管、支管让主管。

２、有压力管让无压力管

３、管道安装原则上是先安主管，后安支管。

（一）生活给水管

１、给水管DN≥50采用热镀锌钢管，DN＜50采用新型塑料复合管，铜接头机械密封方式。

２、镀锌钢管管径≤ＤＮ１００者，采用丝扣连接，管道安装完毕应将外露麻丝填料处理干净，必须清除内部污垢和杂物，安装中断或完毕的敞口处，应临时封闭，管子的螺纹应规整，如有断丝或缺丝，不得大于螺纹全扣数的10%，按设计要求在需拆卸的部位使用法兰连接，以便于维修和管理，主要安装在给水立管、干管、阀门、弯头等处。管径＞ＤＮ１００者，采用法兰连接或焊接。

３、给水立管安装时，应先按图找准平面尺寸位置，定出管位，确定无误方能定尺下料套丝，立管孔洞清理、吊线、安装管卡，当层高≤４Ｍ时可放一个管卡，当层高＞４Ｍ时，应设两个管卡，要求每层距地1.8M高度设卡，两个以上管卡应均匀安装，在同层排列管卡和阀门等安装高度必须等高，管道穿越楼板和墙体时按设计设置套管，套管直径比管道大２#，具体尺寸以设计和规范要求为准。楼板上套管顶部高出地面20MM，底与板底平，墙上套管两侧应与墙平，套管与管道间填料密实。

4、管道进行水平安装时，应先校检管道平面位置，管道中心标高，按验收规范确定水平管支架间距，确保支架定位正确，制作及埋设支、吊、托架的总体要求是保证垂直牢固，与管道接触紧密，支、吊、托架拟采用角钢加工，其中管径≤ＤＮ１５０采用４０×４角钢。所有地下室的水平管道均采用门型吊架，吊架根部尽量固定在梁上，如无可能才固定在板上，门型吊架制作详附图二。

支、吊、托架采用Φ10～12膨胀螺栓固定在建筑结构的墙、梁、板处，并不得影响结构的安全，地下室泵房内管道的支、吊、托架拟采用Φ12膨胀螺全固定。

钢管管道支架的最大间距不得大于下表：

| 管道公 称直径（MM） | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最 大间距(M) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |

6、管道安装后应进行校正、调直、保证管道安装在支架的水平和垂直度，并固定牢靠，管道安装完毕应先请监理工程师及质检站检查合格后，再做水压试验，并填写水压试验记录，隐蔽管道做完水压试验后应及时填写隐蔽记录，甲方、监理等质监部门验收合格后做好签证工作，再进入下道工序。

7、阀门的安装必须符合设计和施工规范规定要求，D≤50者为截止阀，Ｄ＞５０者为闸阀，阀门公称压力1.0MPa，阀门安装前要按规定要求作好强度和严密性试验，即按进货数量抽检１０％，但不得少于３个，如合格则可以使用，如不合格则应加倍抽检，如仍不合格，则应重新进货。阀门启闭灵活，安装位置、出口方向正确，连接牢固、紧密，表面洁净。

8、明装给水管道安装好后清理干净其表面，先刷红丹漆油二道，再刷浅蓝色油漆两道。管道上的固定件与管道的刷油要求相同。要求涂刷油刷厚度均匀，不得有脱皮，起泡流淌和漏涂刷现象。

9、埋地管管径大于100mm者采用给水铸铁管，石棉水泥接口。埋地管道外壁均先刷冷底子油一道，然后再刷石油沥青两道。

（二）排水管道

１、排水管按设计要求室内采用UPVC管，采用承插式粘接，地下室部分采用排水铸铁管，承插式石棉水泥接口。所有管材均应符合国家有关规定要求。

２、石棉水泥接口填料石棉与水泥的比例为(2-3):(8-7)加水调匀，湿适中，以捏成团，松手即散开为宜，捻口密实饱满，填料凹入承口边缘不大于５ＭＭ，且无抹口，环缝间隙均匀，灰口平整，光滑养护良好。地下室排水铸铁管吊架均采用门型吊架，根部固定及加工同给水钢管门型吊架。

３、铸铁管与UPVC管连接时，将UPVC管插入其承口部分外侧用砂纸打毛，插入后用麻丝填嵌均匀，以石棉水泥捻口，不得采用水泥砂浆，操作时应注意防止UPVC管变形。

４、排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用45°的三通和45°弯头(或斜三通与斜四通)立管和排出管端部宜采用两个45°弯头,或弯曲半径不小于4d的90°弯头。

５、立管承口外侧与饰面的距离控制在20-30mm之内.

６、排水塑料管管卡应采用带胶皮的管卡作为固定支承，管道支承件的间距，立管外径为50MM的应不大于1.5M，外径大于及等于75MM的应不大于2M，横管应不大于下表的规定：

| 外径（MM） |  | 50 | 75 | 110 | 160 | 210 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支承间距（MM） | 干管 | 500 | 750 | 1100 | 1600 | 2100 |
|  | 支管 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |

７、PVC管粘接要求粘接剂与PVC管匹配，配管时应先将承插口进行试插，自然试插深度为承口长度的1/2-1/3为宜，并作出标记，在涂抹胶粘剂之前，应先用于布将插口处粘接表面擦净，涂抹胶粘剂时，必须先涂承口，后涂插口，涂抹承口时，应由向外，应均匀、适量，涂抹胶粘剂后，应在20秒内完成粘接，粘接时，应将插口轻轻插入承口中，对准轴线迅速完成，插入深度应超过标记，插接中可稍作旋转，但不得超过1/4圈，粘接完毕即刻将接头处多余的胶粘剂揩干净。

８、排水塑料管立管与横管均应按设计规定设置伸缩节，管端插入伸缩节处预留的间隙应为：夏季：5--10MM 冬季：15--20MM，伸缩节的设置，当层高4M时，每层设一个伸缩节，当排水支管在楼板之下接入，伸缩节宜设在水流汇合配件之下，当排水支管在楼板之上接入，伸缩节宜设在水流汇合配件之上；当立管上无排水支管或同时从楼板之上，下接入支管时，则宜在楼中间设伸缩节，横管上最远支管上合流配件到立管的直线距离不得超过2M时，应设伸缩节，直线段上每两个伸缩节之间距离不得超过4M。

9、排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上；固定件间距：横管不得大于2M；立管不得大于3M。层高小于或等于4M时，立管可安装一个固定件。立管底部的弯管处应设支墩。

10、雨水管和雨水斗连接应采用封闭式，不得设置开口水斗。

（三）卫生洁具安装

１、卫生洁具安装必须要严密配合土建装修进度，条件一旦成熟即进行安装，卫生洁具的定货必须按设计或甲方要求购买。

２、卫生洁具的安装的共同要求是：平、稳、准、牢、不漏，使用方便，性能良好。

３、卫生洁具的安装必须保证排水出口与排水管接口的连接处必须严密不漏，排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

４、排水栓要求低于盆、槽底表面２ＭＭ，地漏低于安装处排水表面５—１０ＭＭ，卫生器具、木砖和支、托架防腐良好，埋设平整牢固，器具放置平整，且与支架接触紧密，表面洁净。

５、冷热水管及水嘴应遵循热上冷下，热左冷右的原则。

（四）生活管道的水压试验、灌闭水试验，冲洗消毒要求

1、给水管道试验压力为工作压力的1.5倍，但最小不应小于600Kpa，最大不超过1000KPa.

2、污排水管道做灌闭水试验，雨水管道做灌水试验，堵口均采用橡胶橄榄球堵塞。

3、试压、试验均按规范要求时间及允许值进行在允许值范围内为合格。否则，将进行补修重新进行。

4、冲洗消毒方法按规定进行，药剂采用漂白精粉。加药量以计算为准，水质以化验达到合格要求。

5、卫生洁具清洗，通水试验以达交工验收条件为准。

（五）消防给水系统

1、管道安装时，先安装主管，再安装支管，管道采用镀锌钢管，DN≤80采用丝扣连接，DN＞100采用焊接，在阀门及需拆卸的部位用法兰连接，管道管道立管、干管支架设置参照生活给水管支吊架施工。

2．消火栓应按设计要求安装，住宅各层均采用双阀双栓消火栓箱，地下室采用单栓消火栓。消火栓下面横支管距地900MM，消火栓箱底距地1M，消火栓口中心距地为1.1M,允许偏差是±20MM，栓口出水方向朝外，与设置消防墙面相互垂直或成45o。

3．消火栓栓口直径为DN65，水带长度为25M，水枪口径为Φ19，在绑扎水龙带时要求先用铁线绑扎2～3圈，再用卡箍固定，卷水龙带时要求从中间对折开始卷。

4、自动喷淋系统配水支管吊架应在每个喷头处设置一个，吊架距喷头应不小于300mm，距最末一个喷头应不大于750mm，但两个支吊架的距离不大于3.6m。地下室喷头应朝向上喷，使用直立型喷头，喷头距板顶不应大于150 mm，在有梁附近应适应下移。

5、±0.00以上的喷头如有吊顶应安装吊顶型喷头，无吊顶的采用普通型（下垂型）喷头，所有喷头均采用玻璃球闭式喷头，厨房采用温标93℃喷头。其余喷头采用68℃。

6、当管道变径时，宜采用异径接头，在管道弯头处不得采用补蕊，当需要采用补蕊时，三通上可用一个，四通上不应超过2个，公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

7、湿式报警阀组安装位置应符合设计要求，距室内地面高度为1.2m，两侧与墙的距离不应小于0.5m，正面与墙的距离不应小于1.2m，安装报警阀组织的室内地面应有排水设施。

8、矩形风管宽度超过800mm，圆形风管直径超过1000mm的风管下部应设喷头保护。

9、消防给水管道的试验压力为1.5Mpa，自动喷淋系统为1.2Mpa. 其中喷淋管网系统要求试压时在试验压力下稳压30min，目测管网无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05MPa。

11、其他技术要求可参照生活给水管道。

四、保证质量措施

１、严格按规范及设计要求施工，对设计不详者，施工图部分与实际不符者，或发生矛盾时，必须经由甲方、监理、设计院、乙方共同协商解决，严禁擅自修改与自作主张进行变更。除设计图纸外，还应以《采暖与卫生工程施工及验收规范》作为标准来进行施工。

２、严格管理，精心组织施工，建立质量管理体系，密切配合土建施工，对上道工序未完者，不能进入下道工序施工。发现问题即时整改，建立质量、安全施工记录档案，坚持质量“三检制度”各工序完毕必须按施工工序进行各种验收记录与作好签证工作。

３、把好材料、设备、器具等质量关，凡需送检的必须按规定要求送检。凡甲方、乙方供应的材料、成品、半成品均应附有出厂合格证及检验证明书，不符合国家有关产品材质标准要求的不得使用。材料代用必须经设计院、甲方、监理工程师认定同意并签章后方可实施。

４、凡甲方供应的设备、产品应安排开箱检查产品是否符合设计及使用要求，数量是否准确，各种技术资料是否完善，并作好移交保管工作。

５、为保证工程质量，应在每月至少召开一次质量分析会，研讨工程质量控制情况，及时总结经验，发现问题后及时采取措施进行整改。

６、消防产品设备均需以报消防局审批为准，凡未审批的不予使用。

7、坚持三检制度，确保施工质量及进度。

五、安全文明施工与安全技术措施

１、要求做好安全文明施工，施工现场要保持整洁，堆放合理，非施工人员严禁进入工地，施工用电及生产必须符合规范规定。

２、凡未经过“三级”教育者，不得进入施工现场，进入施工现场必须戴安全帽，高空危险作业需系安全带，严禁穿拖鞋。

３、工前检查施工用具是否完好，安全，施工班组必须坚持每周的安全教育学习，各种机具需注意保养，用电设备要做到“一机、一闸、一漏电”，保护开关，所有用电设备要有接地保护装置，严禁私接电线，使用电炉等。

４、使用套丝机操作时，管长超过２Ｍ时，要在另一端设置牢固的支架支撑，凡换管或放压力时，均需停机操作，操作中不准戴手套，并应将袖口扎紧。

５、使用砂轮切割机时，应对砂轮机及砂轮片进行检查，安装要牢固，并随时对机械状况进行检查，如发现不正常现象，应立即停机检查，在运转中，上部压力要适中，不可过猛，以防卡片或片裂伤人并损坏机械。

６、经常检查气焊输气管是否有破裂，损伤，在使用气焊中随时检查气瓶是否漏气，氧气瓶与乙炔瓶不宜放置太近，间距应大于５Ｍ。

７、电焊一、二次电源接头处有防护装置，二次线使用线鼻子，电、气焊必须遵守“十不烧”规程操作。

８、垂直运输严禁物下站人，机、吊绳、滑轮等要事先检查，并安全可靠，人工水平运输要注意配合，工地行走要注意上避碰头，下避扎脚、防滑、踏空。

六、安全防火措施

１、施工现场在每周一次的安全教育中，要列入防火知识的安全教育内容并要按不同季节、气侯和条件等强调防火要求及采取相应的措施，在仓库、办公室等地设置一定的消防器材。

２、施工班组在组内设置义务防火员２—３名。

３、氧气瓶及乙炔瓶与明火操作距离大于１０Ｍ，不准放在高压线下面，瓶堆放处挂上明显标志牌，严禁烟火及禁油。

七、主要设备、材料、计划表

详见第四章有关内容。

八、施工进度计划安排

以土建计划为主，本专业密切配合建筑土建施工，进度计划详见总进度计划。

# 5.13 电气工程

## 5.13.1工程概述

中昊源新城为商场、办公、住宅楼，总高99米。地下二层，地上三十三层。地下一层为车库、发电机房、变配电室；地下二层为车库（战时为人防防护单元）、水泵房、空调机房。总建筑面积77760平方米。

本工程市电由设在一层的变配电室供电。变配电室内高压开关柜采用梅兰日兰环网柜，10KV市电由附近中心开头站或由用户以“手拉手”环网供电。附设三台SC9型干式变压器，其中两台1250KVA，一台1000KVA。低压配电系统采用30台BFC系列抽屉式开头柜，单母线分段运行。设有应急发电机一台，容量为500KW，当市电失电后，变压器进线开头自动断开，应急发电机在15秒内自起动，经低压配电系统母线切换柜继续向消防设备，事故照明等重要负荷供电。当有火警信号时，由消防控制系统自动将大楼内非消防电源切除。低压配电系统采用放射式馈电，地下室配电系统采用电缆桥架由低压配电室向各设备及电气竖井馈线，竖井内采用电缆沿电缆桥架向各层馈电。五～三十一层住宅用电采用插接式母线槽馈电。动力分支线采用NHVV、VV或NHBV、BV型绝缘导线穿钢管或阻燃线槽沿墙板暗敷事在吊顶内明敷；照明支线采用NHBV或BV绝缘导线穿阻燃PVC管或线槽沿墙板暗敷或沿吊顶内明敷。本工程低压配电系统采用TN—S系统，设置专用接零保护PE线，凡正常不带电的电气设备金属外壳，穿线金属管，电缆支架等均应与PE线可靠连接。在地下室电气竖井设一块等电位连接板，总给水管、总排水管、总消防管、总空调水管以及PE干线均与总等电位板可靠连接。防雷按2类防雷建筑设计，为防直击雷，在屋面女儿墙及水箱顶四周敷设避雷带，利用柱内主筋作引下线，承台基础钢筋网作接地体，三者之间作可靠电气焊接。为防侧击雷，在8层以上每层沿建筑物四周设避雷带，8层以下每隔3层设水平均压环。各种金属管道、门窗、栏杆均与避雷带可靠连接，所有凸出屋面及竖向的金属管道、构件应与防雷接地系统有两点以上的连接。防雷和工作、保护共用一个接地系统，系统接地电阻小于1Ω。火灾自动报警采用消防中心集中自动报警方式，消防中心设在一层，采用国产JB-QB-9700智能型火灾报警控制系统，主要由一台火灾报警控制屏，一套图文显示装置及联动控制柜，消防广播系统和消防专用通讯系统等，所有设备组成落地控制台。从消防中心到竖井及竖井内的线路沿钢制线槽敷设，其他穿SC15钢电线管在楼板、墙内暗敷。

电话、电视、保安监控系统仅负责预留、预埋，具体施工由专业安装单位负责。

## 5.13.2工艺流程

1、密切配合土建、预留孔洞、预埋套管、线管、线盒等及防雷接地的焊接

2、复核预留的孔洞、套管，疏通线管并穿上引线

3、防雷接地系统的制安测试

4、桥架、线槽的制安

5、动力、照明、消防报警穿线

6、动力箱、柜，照明箱、控制箱（屏）的安装

7、电力电缆的敷设

8、设备检查及线路校接

9、照明开关、插座灯具的安装

10、报警控头、紧急广播、消防电话等消防设施的安装

11、调试

## 5.13.3各分项工程的施工方法

1.配管、防雷接地施工

预留、预埋（包括动力、照明）的施工，穿插在土建结构施工过程中。施工前，技术人员吃透图纸，同时，还要核对结构、建筑的施工图，相互作好标注。对于200×200及以上的孔洞由土建专业帮助预留，电气专业负责检查核对；200×200以下的孔洞电气专业负责留，主要采取预埋套管的方法。预埋线管，在土建制模时，现场对照图纸在模板上画线、定位，当面筋铺设完后，即开始敷管。根据图纸选用管材及其规格。金属管采用镀锌钢管，冷煨弯，丝扣连接，管入盒入箱长度3—5毫米，并同箱盒等金属部分作好电气联通，同时网联成一体。PVC管专用弹簧弯制，接头处用管接加PVC胶水粘接，入盒入箱处，端头用锁母锁紧。管路弯曲半径要求不小于10D，弯曲处的弯扁度不大于1/10D。当管线过长式拐弯过多时，中途加过渡线盒。所有管子用细铁线绑扎固定在钢筋上，接头两端，线盒两端着重绑扎，中间每隔1米左右绑扎一道。配管完毕后，应将管口用特制的护口封好，防止浇灌混凝土时，混凝土封住管口，电气管同水专业的留洞保持不小于200毫米的距离，同水专业的预埋管最小保持100毫米的距离。打灰时派专人负责看护。

2、防雷接地：本工程利用承台钢筋网作接地体，结构柱子主筋作防雷引下线。承台接地体按图利用地梁的两条主筋焊接成网，同时还要同桩基焊通。承台接地体焊完后，测试一下接地电阻，要求小于1Ω，否则要加人工接地体。确认合格后，配合结构施工，按图利用柱子内的两条主筋上引，用红油漆作好标记，并记录。焊接要双面焊，焊缝长度应不小于连接钢筋直径的6倍，如施工困难，无法双面焊，单面焊焊接长度加倍。引下线要与天面避雷网、中间各层均压网、下端地网焊通，在变电所、首层室外距地坪0.3M处各焊出二块100×100×8钢板,供测量电阻或外接用;强电井焊出280×200×10的钢板,作等电位连接用。竣工前测试接地电阻要小于1Ω。为防侧击雷，利用建筑物圈梁的两条主筋焊通和引下线连接，作均压环，栏杆、门窗等较大金属物应与它连接。

暗配管和防雷接地系统的焊接，须经过隐蔽工程验收合格后才能隐蔽。

3、预留孔洞的复核和预埋管的疏通

结构拆模后，尽快检查预留孔洞的情况，如有问题，及时处理。结构完成后，还要对照设备情况，整体复核一遍，确保无误。

预埋管在拆模后就进行疏通，穿上14号铁丝，为穿线做准备。发现堵塞或损坏的管路，在装修开始前处理完毕。

4、避雷带及接地系统施工

本大厦由工作接地、保护接地、防雷接地三个部分共用一组联合接地方式，接地电阻不大于1Ω。

防雷接地系统的接地体、引下线焊接工作在结构施工阶段配合土建完成，天面避雷带采用φ12的镀锌圆钢沿天面女儿墙或水箱顶敷设，和引下线焊通。等截面的圆钢作支撑，间距均匀，直线段约隔1米，在拐弯或升降处，适当加密，间隔0.5米.弯曲处采用冷弯，弯曲半径大于10D。搭接长度大于10D，双面焊接，焊缝要平整饱满，无气孔、咬肉，焊渣敲干净，打磨抛光，刷防锈漆。伸缩缝处做Ω形补偿装置。为了保证平直度，施工时先放线，平直型钢。施工完后，整体刷银粉漆。

在变配电讯室，发电机房留有两个接连接点，用40×4的镀锌扁钢沿设备房做一圈接地带和预留地连接，距地300MM，离墙50MM，扁钢作支撑，直线段间距1M，拐弯处适当加密，接头处采用焊接，焊接长度大于扁钢宽度2倍，平弯弯曲半径要大于2倍扁钢厚度，不得有裂纹。整体完成后，刷上黄、绿双色标记。高压电缆金属外壳、变压器中性点及外壳、电缆保护管、配电屏及所有金属支架、外壳必须与接地带可靠连接。

沿电缆桥架、竖井电缆支架贯通敷设40×4的铜排，与变配电房接地带接通，作接地干线。铜和钢支架采用螺栓连接，钢作刮锡处理。各层强电井内所有金属支架、金属外壳必须与接地干线可靠连接，不得串接。安装完后，除螺栓连接处，整体刷黑漆。

在地下室强电井设总等电位联接盘，盘内设240×150×8的铜板，和预留钢板螺栓连接，钢板作刮锡处理。高压电源、各弱电进线的保护管、总给、排水管、消防总管、空调总管、竖井内PE干线、低压柜PE干线、煤气总管、设备外壳、金属构件等都用25平的PE线连到盘内铜板上。

5、桥架、线槽安装

主体结构施工完成，电气竖井形成后，即可进行电缆桥架及线槽的安装施工，电缆桥架安装前对所经过路径用拉线的方法进行测位，根据测位所拉的定位线，安装支架、吊架。支、吊架间距不超过1.5米，但每段之间不少于2个，所有支架、吊架均有可见的接地，每节桥架同接地主干线有可见的可靠联接。整体要横平竖直，水平偏差不超过5MM，垂直偏差不超过0.15%，拐角内边处做成45度，连接螺丝从里往外穿。

6、动力箱（柜）、照明箱、控制箱（屏）安装

对于——箱，在土建砌筑墙抹灰前即将箱壳安装————水泥砂浆固定箱壳的安装高度按图纸要求，箱壳垂直偏差小于1.5毫米，壳体突出墙的装修面为0—2毫米，并修正进箱的暗配管长度，管口同箱体用锁母固定，金属管要做电气连接保证接地可靠。待条件具备，再装芯子。对于挂墙明装的配电箱，采用膨胀螺栓固定，高度按图纸说明，无具体说明时，当箱体高度大于800mm时，箱中心距地1.3m，当箱体高度小于800的配电箱，箱中心距地1.5m。

对于低压配电屏、动力柜，在设备房门窗、地坪、抹灰完成后才进现场。利用槽钢（100×50×5）做基础，槽钢除锈刷防锈漆，用膨胀螺栓固定在地上，采用垫片找平，保证基础槽钢的顶面和侧面平直度在1/1000内。每排基础和设备房内的接地带用50×5的镀锌扁钢做两处可见的连接。柜和基础槽钢螺栓连接，平垫、弹簧垫片齐全，垫片找平，保证柜的垂直度在1.5/1000以内，柜面平直度相邻两柜1mm以内，成排在5mm以内。柜间接缝在2mm以内。

所有箱柜的外壳都必须可靠接地，可利用TN—S系统的专用PE线或设备房内的接地干线。安装过程中，要注意保护设备，不要划伤外表，不要损坏内部元件。装完调试前，用纸或塑料薄膜覆盖，以免建筑污染。

7、电缆敷设

电缆线路安装前，电缆沟、竖井等处的地坪及抹面工作结束。电缆支架制作安装电缆支架所有钢材应平直，无明显变形，下料后长短偏差应在5mm范围内，切口处应无卷边毛刺。钢支架应焊接牢固，无明显变形，支架各横撑间的垂直净距应符合设计，其偏差不庆大于2mm，层间净距不应小于两倍电缆直径加10mm。电缆支架应安装牢固，横平竖直，各电缆支架的同层横担应在同一水平面上，其高度偏差不应大于±5mm。支架须涂防腐底漆，涂膜应均匀、完整。

8、保护管安装

金属电缆管不应有穿孔裂缝，显著的凸凹及严重锈蚀情况，管子弯制后不应有裂缝和凸凹现象，一般弯扁程度不大于管子外径的1/10，管口应做成喇叭口或磨光。

电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆半径的规定。每根电缆管最多不超过3个弯头，直角弯不应多于2个，采用钢管作保护管时，应在外表涂防锈漆，镀锌管镀锌层剥落处也应涂防锈漆。

引至设备的管口位置应便与设备连接，并不妨碍设备的拆装和进出，并列敷设的电缆管管口应排列整齐，利用电缆管作接地线时应先焊好接地线，再敷设电缆，电缆敷设应有不小于0.1%的排水坡度。电缆敷设前要检查所要敷设的电缆型号、规格是否与设计相同，外观是否有扭绞、压扁，保护断裂等缺陷，高压电缆敷设前要做耐压和绝缘试验，低压电缆要用500V摇表测量其绝缘情况，合格后方可敷设。敷设时在终端头及接头附近要有余留长度。

- 5.14    通风空调工程

- 5.14.1工程概况：

1.本大厦空调设计仅考虑裙房部分。根据夏季冷负荷要求选用三台RTHB255型螺杆式水冷式冷水机组，主机房设再地下一层，除主机外还有四台冷冻水循环泵和四台冷却水循环泵，均为三用一备。冷冻水供/回水温度为70C/120C，供回水立管为D273×8无缝钢管，冷冻水经水泵加压后送至裙房各层，落地式空调机及风机盘管，冷水机组冷却水由水泵加压至屋面冷却塔。塔楼屋面设超低噪音型冷却塔一台，冷却循环水主管为D273×8无缝钢管。

2.通风系统设计：地下室车库设通风与防排烟相结合的通风系统，机械送、排风PY-11-9系统。平时开启满足车库通风，火灾时开启对着火区集中排烟。

3．送风系统：地下一层车库靠近车道部分由车道补风，中间部分设机械送风，地下二层部分全部机械送风。地下室设备用房。

4．压送风系统：无外窗的消防楼梯间及前室、公用前室设置正压送风系统，其中前室送风口为每层设置，平时常闭，火警时由消控中心手动，自动开启着火层及上下各一层送风口，送风口与风机联动。楼梯间送风口为常开型，送风机吸入口设止回阀。

5.14.2工程主要实物量

见第四章有关内容

5.14.3 主要施工程序：

主要施工程序，按如下进行：

配合阶段：

图纸汇审    解决问题     主体配合方式。

安装阶段：

风管制安、水管安装      水压试验      保温      设备安装      单机试运转。

验收阶段：

系统的调试、竣工验收。

5.14.4、主要施工技术要求和质量要求

本工程系较大，要求各道工序，各分项工程须严格按规范，进度进行施工，并须接受甲方，监理工程师、质检站的严格监督检查。

1、通风空调工程风管制安

通风空调风管选用镀锌钢板制作，咬口连接，采用现场制作边安装的作业方式，镀锌钢板厚度按下表选用：

| 风管最大连长或直径(MM) | ≤200 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀锌钢板厚度(MM) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |

要求：咬接口紧密宽度均匀，无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷，风管外观要求折角平直，圆弧均匀，两端平面平行，无翘角，表面凹凸不大于5MM，风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不大于6MM，紧贴法兰。当风管大边长≥800MM，须采取相应加回措施，可采用加筋或角铁的加固方式。风管支、吊架设置于保温层外部，支、吊架和风管间设垫木，支架固定在混凝土上以膨胀螺栓或射定固定，在砖墙上打洞以水泥砂浆窝土里。支、吊架间距：水平管道大边长度a≤500mm 时，间距≤4m，a＞500mm时，间距≤3m。

风管法兰规格如下表：

| 矩形风管大边长（MM） | ≤630 | 800~1250 | 1600~2000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法兰用料规格（MM） | ＜25×3 | ＜30×4 | ＜40×4 |

为了减少漏风，法兰间垫料采用δ=3mm橡胶作衬垫，对风管的各咬口缝、铆钉缝，法兰翻边外最易漏风处可采用玻璃胶加以密封。

2.水管安装

空调冷冻水管采用镀锌钢管，凝结水管采用塑料管，当管径DN≤5MM时丝扣连接，DN＞50MM时采用焊接，管道的支、吊架必须设置于保温层外部，并镶垫木，水平钢管支架间距不得大于下表：

| 公 称 直 径 (mm) |  | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支架最大间距(mm) | 有保温管 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
|  | 无保温管 | 2.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9.5 |

施工程序：

A.管道安装原则上是先安装地上部分，后地下部分，先主管后支管。

B.为确保水管无渗漏，可采取安装完一层，试压一层，若管线安装过于复杂，交叉冲突较多，应将其分成若干次试压，即安装一部分试压一部分，最后系统总体再试压方式。水压试验后须及时填写水压试验记录表，并请甲方、监理等单位验收合格后做好签证工作。

C.系统总体试运转，须在水管水压试验，清洗合格后方可进行。总体试运转前，须编制详尽试运转方案，经监理工程师、甲方审定后，方可实施。

要求水管丝接口严禁渗漏,焊接时,接口打坡口,焊缝均匀,无气孔裂纹等缺陷,并做防锈处理,水管支吊架严格按规范制安,并用浸沥青木托垫块,以防冷桥,木托厚度同保温层。

3.保温

风管保温，采用带铝箔的超细玻璃棉毡，保温厚度为30mm，水管保温采用福采斯保温材料进行保温，保温厚度按厂家说明书采用。

风管保温可与风管制安同步进行，水管保温须在管路水压试验合格后方可进行。

要求：保温前，须清洁风管、水管表面，无缝管表面须刷防锈漆二道，经甲方、监理工程师、质检站对系统检查认可后方可进行。保温层整体严密无缝隙，无破损现象，特别注意：穿墙和楼板处水管、风管保温，不得发生漏保和保温层破损现象，保温层与设备接头的关键部位，应采取用保温材料填实，再用密封膏封闭或适当加大保温钉布置数量等措施，以防保温材料脱落或有缝隙。

4.设备安装

空调工程中所安装设备均为成品，且大都为进口产品，故施工组在接收前，须先对该设备进行认真检查，是否有因长途运输或吊装不慎发生部件损坏，锈蚀现象，各种技术文件是否符合。甲方供给的设备，要求甲方、监理、我方专业负责人、供货商四方在场，核对数量、规格、型号、技术文件后，方可签字交接。

A：风机盘管安装

风机盘管吊装时，须就位准确，凝结水管须有1%坡度，冷冻水进出口与管路连接因接头多，须牢固、可靠，严禁渗漏，并用橡胶垫作减震。

B：风机的安装

支吊架须牢固可靠，并应考虑减震，可采用减震吊架。叶轮严禁与壳体碰撞，可通过试运转检查其叶轮旋转方向是否正确，滑动轴承、滚动轴承温升是否符合规范要求。

C：空调机组安装

安装前首先要检查机组外部是否完好无损，拨动风机叶   轮，细听有无磨擦声，如有异声，应打开壳板调整风机转子， 使其不碰机壳，经检查合格，然后进行安装，安装时应考虑到减震，可采用减震吊架或用橡胶垫作减震。

5.空调、通风附件安装

系统中所用风口、各类阀门、软接头、过滤器、消声器等附件须以专业厂家订货为主，要求性能良好，质量高，保证供货时间，技术文件符合国标要求或深圳市有关要求，如需自己加工之简单附件或单件，须参照国标，严把质量关。

5.14.5、质量保证措施

１、严格按规范及设计要求施工，对设计不详者，施工图部分与实际不符者，或发生矛盾时，必须经由甲方、监理、设计院、乙方共同协商解决，严禁擅自修改与自作主张进行变更。除设计图纸外，还应以《采暖与卫生工程施工及验收规范》作为标准来进行施工。

2、严格管理，精心组织施工，建立质量管理体系，密切配合土建施工，对上道工序未完者，不能进入下道工序施工，发现问题即时整改，建立质量、安全施工记录档案，坚持质量“三检制度”各工序完毕必须按施工工序进行各种验收记录与作好签证工作。

3、把好材料、设备、器具等质量关，凡需送检的必须按规定要求送检。凡甲方、乙方供应的材料、成品、半成品均应附有出厂合格证及检验证明书，不符合国家有关产品材质标准要求的不得使用。材料代用必须经设计院甲方、监理工程师认定同意并签章后方可实施。

5.14.6安全文明施工与安全技术措施

１、要求做好安全文明施工，施工现场要保持整洁，堆放合理，非施工人员严禁进入工地，施工用电及生产必须符合规范规定。

２、凡未经过“三级”教育者，不得进入施工现场，进入施工现场必须戴安全帽，高空危险作业需系安全带，严禁穿拖鞋。

３、工前检查施工用具是否完好，安全，施工班组必须坚持每周的安全教育学习，各种机具需注意保养，用电设备要做到“一机、一闸、一漏电”，保护开关，所有用电设备要有接地保护装置，严禁私接电线，使用电炉等。

４、使用套丝机操作时，管长超过２Ｍ时，要在另一端设置牢固的支架支撑，凡换管或放压力时，均需停机操作，操作中不准戴手套，并应将袖口扎紧。

５、使用砂轮切割机时，应对砂轮机及砂轮片进行检查，安装要牢固，并随时对机械状况进行检查，如发现不正常现象，应立即停机检查，在运转中，上部压力要适中，不可过猛，以防卡片或砂轮片断裂伤人并损坏机械。

６、经常检查气焊输气管是否有破裂，损伤，在使用气焊中随时检查气瓶是否漏气，氧气瓶与乙炔瓶不宜放置太近，间距应不小于５Ｍ。

７、电焊一、二次电源接头处有防护装置，二次线使用线鼻子，电、气焊必须遵守“十不烧”操作规程。

８、垂直运输严禁物下站人，机、吊绳、滑轮等要事先检查，并安全可靠，人工水平运输要注意配合，工地行走要注意上避碰头，下避扎脚、防滑、踏空。

5.14.7安全防火措施：

1、施工现场在每周一次的安全教育中，要列入防火知识的安全教育内容并要按不同季节、气侯和条件等强调防火要求及采取相应的措施，在仓库、办公室等地设置一定的消防器材。

２、施工班组在组内设置义务防火员２—３名。

３、氧气瓶及乙炔瓶与明火操作距离大于１０Ｍ，不准放在高压线下面，瓶堆放处挂上明显标志牌，严禁烟火及禁油。

5.14.8施工人员配置：

项目负责人：    1  名

技术员：        1  名

施工组长：      2  名

施工组员共     25 名

5.14.9施工机械计划表：

电焊机  3  台       9、手电钻  3  台

套丝机  2  台      10、试压泵  2  台

割管机  1  台      11、真空泵  1  台

剪板机  1  台      12、氧气、乙炔气割设备  2  套

折板机  1  台      13、空调调试用仪器  1  批

剪管机  1  台

冲击钻  4  台

咬口机  2  台

5.15  塔吊、井架、施工电梯的安装与拆除

本工程计划投入两台江麓牌QTZ80型附墙式塔吊，选用臂长50m。分别为两栋建筑的施工提供垂直运输。投入两台快速提升井架、两台施工电梯，具体布置详见总平面布置图。

一、塔吊的安装与拆除

本工程塔吊位置见总平面布置图，根据现场条件及使用要求，充分考虑塔吊安装、附墙、运转、拆卸时的各种因素，选用轮胎式起重机可满足安装要求；塔吊于第六层时开始附墙，之后每隔六层或15米附墙一次，附墙时，自制附墙撑杆,附墙撑杆长度5~7米；拆卸时，选用25吨起重机，塔吊大臂沿剪力墙连线平行方向布置，可顺利拆卸。

1.安装前的准备工作：按总平面图的要求布置并清除障碍物，检查塔基及预埋件是否符合要求，准备吊装机械、枕木、钢丝绳等常用工具。

2.安装程序及要求：

a按厂家所给的安装图的要求，安装底座，将底座与预埋螺杆一次浇注好；

b吊装塔身基础节，用螺栓将底座同基础节连接起来，并拧紧螺栓；

c连续将二节标准节吊装在基础节之上；

d吊起组装好后的爬升架，套在标准节外面；

e按次序将回转支承、上支座、下支座、走台等装配好；

f安装塔顶及回转塔身；

g安装平衡臂及平衡拉杆（包括起升机构和电气箱），安装平衡重，吊装司机室；

h安装起重臂和起重臂拉杆（包括小车牵引机构和小车架），吊装平衡重；

i开始顶升，顶升结束后降下爬升架，穿绕起重机构钢丝绳，张紧牵引机构钢绳；

j将电气线路接通，接通电源，各机构试车，并调整安全保护装置，即可进入工作。一次安装到30米以满足施工需要（总高30米，无须附墙），塔吊安装好后，必须进行空载、静载试验及各种安全装置进行调整后方可进行吊装作业。

塔吊的拆除：其方法与安装方法基本相同，顺序相反。

二、井架的安装与拆除

本工程拟安装2台井架。

1安装前的准备工作：按总平面图的布置将井架的底座和预埋螺杆同时浇筑在基础内，同时检查底座的四角标高是否一致，准备安装用的麻绳、钢丝绳等工具。

2安装及注意事项：

安装过程  首先：安装井架底盘的立杆构件→横杆构件→斜杆构件→立杆构件（重复进行）→横梁→穿钢丝绳。

其次：安装卷扬机及电气部分。

最后：空载和运载的调试。

安装注意事项：

a分次安装到位；

b安装需用经纬仪随时检查井架的垂直度；

c井架因现场实际情况采用预埋铁件（尺寸200×200×5）和Φ4.8钢管4根附梁柱加固，第一道加固标高15米，以后每隔三层附梁柱加固一次；

d安装时机械工必须注意安全，拿稳构件，系好安全带，搭设的临时挑板必须稳当，上下作业时机械工必须错开站位，不得抛扔物件，严禁高空坠物；

e井架的安全防护按照有关安全标准执行；

f卷扬机操作室要用方木，七合板搭设双层防护棚以防高空坠物；

g卷扬机底座要预埋螺栓固定，并用钢丝绳在底座后方固定。

拆除：拆除与安装的工作相反，即“先装的后拆，后装的先拆”。

三、施工电梯的安装与拆除

本工程拟安装两台施工电梯。

1.安装前的准备工作：按总平面图的布置将电梯的底座和预埋螺杆同时浇筑在基础内，同时检查底座的四角标高是否一致。

2.安装及注意事项：

a分次安装到位；

b安装需用经纬仪随时检查电梯的垂直度；

c第一道加固标高15米，以后每隔三层附梁柱加固一次；

d安装时机械工必须注意安全，拿稳构件，系好安全带，搭设的临时挑板必须稳当，上下作业时机械工必须错开站位，不得抛扔物件，严禁高空坠物；

e电梯的安全防护按照有关安全标准执行；

3、拆除：拆除与安装的工作相反，即“先装的后拆，后装的先拆”。

# 第六章  施工现场总平面布置及管理

根据工程特点及现场场地条件，为了方便施工，总平面布置根据施工阶段进行布置和调整。对于主入口大门及围墙设计另做方案报监理审批后实施。

±0.00以上由于地下室土方回填，场地略为宽敞，地面全部硬地化。

## 6.1  施工阶段布置

根据施工部署，在施工场地南侧布置一个搅拌站，主要用于搅拌零星砼及砌体砂浆（垫层、砌排水沟、临时用房等）。地下室底板砼采用2台泵送，放于场地北侧路边，钢筋加工厂放在施工现场北面，模板、木方等材料堆放在场地南侧，材料库及零星构件加工厂设在场地南面。

上部工程施工阶段平面调整在地下室回填土完成后进行。考虑的主要变动是装修材料的运输机械布置及模板堆场场地的变化。考虑到回填土后的场地有所加宽，钢筋加工量也有所增加，故在硬地化后增加钢筋加工场地。原地下室回填后作为模板及成品钢筋堆场。

装修阶段，原钢筋堆场及加工场场地在主体封顶后改作砌体材料堆场及一个120m2装修用425#水泥库房，旁边设一个白灰池，其他设施没有变动。

该阶段的搭临设施数量见下表：

| 名 称 | 拟建面积(m2) | 名 称 | 拟建面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 办公室 | 54 | 搅拌站 | 60/120 （主体/装修） |
| 材料库 | 120 | 模板堆场 | 280 |
| 钢筋/砌体堆场 （主体/装修） | 120 | 钢管及其他 材料堆场 | 120 |
| 白灰池（装修） | 12 | 木加工棚 | 40 |
| 备 注 | 生活区（含宿舍、食堂及厕浴）已由桩基施工单位建好，此处没有进行规划。 |  |  |

具体布置详见图施工平面布置图。

## 6. 2 现场临时供水、供电

详见第十一章有关内容

图6-1施工平面布置图

## 6.3   现场总平面管理

该工程位于深圳市商业区，现场文明施工显得格外重要。根据省、市有关要求，本次施工组织设计的总平面布局，在满足工程客观需要的前提下，重点突出文明施工。

该工程占地面积较大，后期分包单位多，现场内施工人员复杂，因此，不但要合理的布置，而且要能够科学严密的管理，主要管理措施如下：

6.5.1 分片管理，按进场单位分区包干，尤其是后期的平面及立体要实行动态管理，一定要责任到人。

6.5.2 现场临时排水沟一律采用75#红砖砌筑，并由专人负责，保持畅通，做到雨天无积水。

6.5.3 地下室施工完后，调整总平面布置，将出入口和施工场地全部硬地化。

6.5.4 出入口设门卫，并按建设局规定设立各种标牌图表，张挂出入制度、场容管理条例、工程简介和安全制度等，教育职工加强纪律性，维护良好的工作秩序。

6.5.5 各类大型机械设备和大量的周转材料必须按计划进场，按指定位置堆放整齐，避免二次倒运。

6.5.6 施工现场的控制点，埋地电缆等要做醒目的标志，并加以保护，指定专人负责，任何人不得损坏。

6.5.7 各分包单位按划定的范围使用场地，并遵守统一的平面管理，凡涉及到改变总图的各项活动，必须经项目经理或项目副经理批准后，方可实施。

6.5.8 项目经理部要根据工程进度的需要，不断的调整、补充、修订总平面布置，以满足不同施工阶段的需要。

6.5.9 制订出切实可行的管理条例和场容管理责任制来保证，场容场貌管理有章可循，定期召开场容管理检查会议，发现问题，及时纠正，保证现场总平面布置始终井然有序。

## 第七章  施工进度计划

7.1  施工进度计划

依据招标文件要求，结合我公司实际情况，本工程计划开工日期2000年6月15日，计划工期为720日历天，，工期紧，质量要求高，因此周密计划安排是工程如期竣工的重要保证。

根据本工程的特点,拟计划地下室工程施工90天，主体工程施工255天，砖砌体在主体施工至十层时插入，屋面工程施工45天，装修工程施工255天，室外附属工程及收尾施工45天，计划提前20天竣工验收交付使用。

具体请详见施工进度计划横道图和控制性施工进度网络图。

本计划是在充分研究招标文件的要求的基础上，结合我公司的实际施工能力和施工经验而编制的，各分部工程、各分项工程的时间安排已经考虑了季节性施工与其他不可预见因素的影响。本计划共安排了700天施工时间，该工期包括了节假日、风雨天在内。