机租技字2000-DT011

编    制:

审    核:

审    批:

编制日期：2000、12、12

目     录

- 编制说明

- 外用施工电梯现场定位

- 项目现场准备工作

- 机租分公司物质准备

- 外用施工电梯安装

- 外用施工电梯拆除

- 安全规程

一、编制说明

北京某南区危改工程东二区1#、2#楼项目拟在现场各安装一台外用施工电梯，为规范施工，特编制此方案。

为1#楼服务宝达电梯为1#电梯，其每个梯笼额定荷载为2吨，电梯最终高为57.304米（以-1.050米为参考点），电梯需要附墙7道。

为2#楼服务的江汉电梯为2#电梯，此电梯由原装瑞典电梯改制而成，电梯最终高度为57.304米（以-1.050米为参考点），电梯需要附墙7道。

方案编制参考了《江汉（瑞典改制）施工升降机操作手册》和《宝达施工升降机操作手册》。

方案中所需的有关现场尺寸、数据由项目经理部提供。

二、外用施工电梯的现场定位

经双方协商，1#外用电梯安装在1#楼的南边，2#电梯安装在2#楼的东边，见图1：1#、2#电梯轴线定位图。

三、项目现场准备工作

1）地基处理

由于电梯是定位在建筑物回填土区域，电梯地基承载力不低于每平方米10吨，请项目认真对回填区域进行回填土的施工。

- 基础制作

项目根据图1在现场确定外用施工电梯的定位后，根据图2：1#电梯基础图和图3：2#电梯基础图进行电梯的基础施工，混凝土标号为C30。混凝土强度达到70%以上时，方能安装外用电梯，注意控制电梯基础块上表面标高值为-1.050米。

- 在附墙楼层相应位置处予留孔洞

预留洞设置在建筑物的阳台上，项目根据图4：1#电梯附墙予留空详图、图5：2#电梯予留孔详图、图6：1#电梯附墙位置图、图7：2#电梯附墙位置图在规定楼层的指定位置上进行予留孔或钻洞的施工。

4）电力准备

外用施工电梯所需电容量为40千瓦，电源应提前配好。

5）现场清点

项目应该提供比较整洁、开阔的安装现场，调整附近设施、清理走地面杂物、模板和其它东西。

四、机租分公司物质准备

1#电梯物质准备

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 标准节 | 38节 | 自备件 |
| 立管 | 72套 | 自备件 |
| 过桥连杆 | 19根 | 自备件 |
| 大支撑架 | 9套 | 自备件 |
| 小支撑架 | 13套 | 自备件 |
| 附墙拉杆 | 14根 | 长2.3米 |
| 斜撑杆 | 7个 | 长2.3米 |
| 附墙耳板 | 14件 | 加工件 |
| 穿墙螺栓 | 28根 | M24长250毫米 |
| M24螺母 | 56个 | 外购件 |
| 垫片 | 56块 | 加工件 |

2#电梯主要物质准备

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 标准节 | 38节 | 600×600×1508 |
| 附墙总成 | 7套 | 直撑杆≥1.2米 |
| 斜撑杆 | 7根 | 长2．3米 |
| 附墙耳板 | 14件 | 加工件 |
| 穿墙螺栓 | 42根 | M24长400毫米 |
| M24螺母 | 84个 | 外购件 |
| 垫片 | 84 | 加工件 |
| 附墙调节装置 | 7 | 自备件 |

五、外用电梯的安装

安装电梯用现场塔机吊装。

- 在电梯的底座，并用M24×230的螺栓连接，注意调平底座的水平度，使底座水平度达到0.2%。予紧力为350N.M。

- 安装三节标准节，连接标准节用的螺栓为M24×230，予紧力为350N.M。

- 安装围栏。

- 安装吊笼。

- 电气控制系统的安装。

- 电动升降试车。

- 电梯标准节的加节。

- 按规范安装电梯附墙，见图4：1#电梯附墙予留空详图和图5：2#电梯予留孔详图。

- 对重系统的安装。

- 其余步骤必须按规范进行安装。

- 进行电梯坠笼实验，一切达到要求、合格后投入使用。

六、外用电梯的拆除

外用电梯按常规拆除，外用电梯回库时，注意外用电梯不部件的清点。

七、安全规程

- 安装时，工人必须佩带齐全的安全防护用品。

- 塔机吊重就位时，必须保证吊位轻捷、准确，配合一致。

- 电梯在首次吊重运行时，必须从最低层上升，严禁自上而下。当电梯梯笼升离地面1-2米时，要停车实验制动器的可靠性，如发现制动器异常，须修复后方可运行。

- 梯笼内乘人或载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重，严禁超载荷运行。

- 操作人员应与指挥人员密切配合，根据指挥信号操作。

- 电梯运行中发现机械有异常情况时，应立即停机检查，排除故障后方可继续运行。电梯在大雨、大雾和六级以上风时，应停止运行，并将梯笼将到底层，切断电源。

- 电梯运行到最上层和最下层时，严禁以行程限位开关自动停车来代替正常操作按钮的使用。

- 注意电梯导轨架垂直度的控制。

宝达、江汉电梯导轨架垂直度偏差许用值

| 架设 高度 | ≤70米 | 70-100 | 100-150 | 150-200 | ≥200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度允差 | 架设高度/1000 | 70 | 90 | 110 | 130 |

- 注意接地，按规范控制接地电阻阻值。

- 附墙架允许的最大水平倾角为±8°。

- 连接螺栓的强度等级不低于8.8级。

- 对接标准节时，必须保证各标准节立管对接处的错位阶差≤0.5毫米。如果标准节上有对重导轨，应确保导轨对接处的错位阶差≤0.5毫米。